昆山市“十三五”电力设施专项规划


目  录

6

第一章 总纲

6

1.1 规划背景说明

6

1.2 规划范围和期限

6

1.3 规划依据

6

1.3.1 规划执行的有关标准、规范、导则等文件

6

1.3.2 相关参考资料

6

1.3.3 相关规划依据

6

1.4 规划指导思想

7

1.5 规划文本法律地位

8

第二章  昆山市概况及总体发展规划

8

2.1 总体概况

8

2.2 社会经济发展概况

8

2.2.1 经济发展概况

9

2.2.2 产业发展概况

9

2.3 总体发展规划

9

2.3.1 发展目标

10

2.3.2 产业发展

10

2.3.3 人口与城市化

10

2.4 市域分区规划

11

第三章  昆山市现状电网分析

11

3.1电源现状

11

3.2 220kV及以上电网现状

12

3.3 110kV电网现状

13

3.3.1 110kV变电站设备情况

13

3.3.2 110kV变电站运行情况

14

3.3.3 110kV变电站网架结构

14

3.4 35kV电网现状

14

3.4.1 35kV变电站设备情况

15

3.4.2 35kV变电站运行情况

15

3.4.3 35kV变电站网架结构

15

3.4.4 35kV线路情况

15

3.4.5 其他

15

3.5 主要存在问题

17

第四章  电力需求预测

17

4.1  国民经济及社会发展规划简述

17

4.2  电力需求及相关技术指标回顾分析

17

4.2.1 人均用电量

18

4.2.2 分产业产值单耗

18

4.2.3 用电构成分析

19

4.2.4 最大负荷利用小时数

19

4.3 负荷特性分析

20

4.3.1 历年最大负荷变化情况

20

4.3.2 年最大负荷特性

20

4.4  “十三五”电力需求预测

20

4.4.1 “十三五”电量预测

21

4.4.2 “十三五”负荷预测

22

4.5  中远期经济及电力需求展望

22

4.5.1 宏观经济发展预测

22

4.5.2 电力需求展望

22

4.6 预测结果

24

第五章 电力供需平衡

24

5.1 区域电源建设简述

24

5.2 电力电量平衡及分析

24

5.2.1  平衡原则

24

5.2.2  220kV整体电力电量平衡

24

5.2.3  110kV整体电力电量平衡

25

5.3电网建设规模需求分析

25

5.3.1 220kV电网建设规模需求分析

25

5.3.2 110kV电网建设规模需求分析

26

第六章 电网发展规划

26

6.1 电网规划总体目标、指导思想及原则

26

6.1.1总体目标

26

6.1.2指导思想

26

6.1.3 规划原则

27

6.2 主要电力设施规划原则

27

6.2.1 220kV电网设备选择

27

6.2.2 110kV电网设备选择

28

6.2.3 110kV网络接线模式推荐

29

6.3  500kV及以上电网电力设施建设规划

29

6.4  220kV电网电力设施建设规划

30

6.5  110kV电网电力设施建设规划

32

6.6  35kV电网电力设施规划

33

第七章 电力设施专项规划

33

7.1 变电设施用地黄线规划

33

7.1.1 变电站选址基本要求

33

7.1.2 变电所用地面积控制

33

7.1.3 500kV及以上变电站规划布局与建设用地控制

33

7.1.4 220kV变电站规划布局与建设用地控制

33

7.1.5 110kV变电站规划布局与建设用地控制

35

7.2 电力线路廊道黄线规划

35

7.2.1 电力线路路径选择基本要求

35

7.2.2 城市架空电力线路建设原则

35

7.2.3 高压廊道宽度控制

36

7.2.4 电力线路廊道分布及规划布局

38

第八章 环境保护

38

8.1 电力设施的环境影响分析

38

8.2 对电力设施的环境影响所采取的措施

38

8.2.1走廊设计

38

8.2.2导线选择

38

8.2.3特定用户负荷检测

38

8.2.4变电站设计

39

8.2.5针对电磁影响

39

8.2.6导线对各建筑物的距离

39

8.3 规划实施

40

第九章 “十三五”电网建设规划

40

9.1  高压配网“十三五”建设原则

40

9.2 “十三五”电力需求规模分析

40

9.3 “十三五”电力设施建设项目与规模

40

9.3.1 500kV电力设施建设项目

40

9.3.2 220kV电力设施建设项目

41

9.3.3 110kV电力设施建设项目

46

9.4 规划实施措施

47

第十章  规划结论及政策建议

47

10.1 基本结论

47

10.1.1 电网现状概况

47

10.1.2 电力需求预测结果

47

10.1.3 高压送电网规划方案

47

10.1.4 高压配电网规划方案

47

10.1.5本次规划方案综合评价

47

10.2 政策建议

48

10.3 敏感性分析




附  录

附表

01昆山市220kV变电站建设规划

02昆山市110kV变电站建设规划

03昆山市35kV变电站建设规划

附图

   01   昆山市区位图及市域城乡关系图

02   昆山市远景用地性质图

03   昆山市220kV及以上电网现状图（2015年）

04   昆山市220kV及以上电网规划图（2020年）

05   昆山市220kV及以上电网规划图（2030年）

06   昆山市110kV电网现状图（2015年）

07   昆山市110kV电网规划图（2020年）

08   昆山市110kV电网规划图（2030年）

09   昆山市周市镇110kV及以上电网规划图

09-1 昆山市220kV光电变选址图则（周市镇）

09-2 昆山市110kV浦江变选址图则（周市镇）

10   昆山市经济技术开发区110kV及以上电网规划图

10-1 昆山市110kV金融变选址图则（经济技术开发区）

10-2 昆山市110kV富春变选址图则（经济技术开发区）

10-3 昆山市110kV秧浦变选址图则（经济技术开发区）

10-4 昆山市110kV南浜变选址图则（经济技术开发区）

10-5 昆山市110kV蓬镇变选址图则（经济技术开发区）

11   昆山市巴城镇110kV及以上电网规划图

11-1 昆山市220kV杨木变选址图则（巴城镇）

11-2 昆山市110kV皇怡变选址图则（巴城镇）

11-3 昆山市110kV茅沙塘变选址图则（巴城镇）

11-4 昆山市110kV戚浦塘变选址图则（巴城镇）

11-5 昆山市110kV正仪变选址图则（巴城镇）

12   昆山市陆家镇110kV及以上电网规划图

12-1 昆山市110kV陈巷变选址图则（陆家镇）

12-2 昆山市110kV夏桥变选址图则（陆家镇）

12-3 昆山市110kV陆家变选址图则（陆家镇）

13   昆山市淀山湖镇110kV及以上电网规划图

13-1 昆山市110kV民营变选址图则（淀山湖镇）

13-2 昆山市110kV杨湘变选址图则（淀山湖镇）

14   昆山市千灯镇110kV及以上电网规划图

14-1 昆山市110kV少卿变选址图则（千灯镇）

14-2 昆山市110kV玉溪变选址图则（千灯镇）

14-3 昆山市110kV卫泾变选址图则（千灯镇）

15   昆山市锦溪镇110kV及以上电网规划图

15-1 昆山市220kV文昌变选址图则（锦溪镇）

15-2 昆山市110kV金湖变选址图则（锦溪镇）

15-3 昆山市110kV明镜变选址图则（锦溪镇）

15-4 昆山市110kV玉浪变选址图则（锦溪镇）

16   昆山市周庄镇110kV及以上电网规划图

16-1 昆山市110kV蟠龙变选址图则（周庄镇）

17   昆山市花桥镇110kV及以上电网规划图

17-1 昆山市220kV沿沪变选址图则（花桥镇）

17-2 昆山市110kV海峡变选址图则（花桥镇）

18   昆山市张浦镇110kV及以上电网规划图

18-1 昆山市220kV俱进变选址图则（张浦镇）

18-2 昆山市110kV亲和变选址图则（张浦镇）

18-3 昆山市110kV支浦变选址图则（张浦镇）

18-4 昆山市110kV白莲变选址图则（张浦镇）

19   昆山市玉山高新区110kV及以上电网规划图

19-1 昆山市110kV恒盛变选址图则（玉山高新区）

19-2 昆山市110kV环庆变选址图则（玉山高新区）

19-3 昆山市110kV汉浦变选址图则（玉山高新区）

19-4 昆山市110kV东门变选址图则（老城区）

19-5 昆山市110kV西门变选址图则1（老城区）

19-6 昆山市110kV西门变选址图则2（老城区）

第一章 总纲

1.1 规划背景说明

编制昆山市“十三五”电力设施专项规划，是根据昆山市发改委要求，贯彻落实江苏省电力公司电网建设工作专题会议精神，加快形成适应昆山市社会经济发展要求和电源接入需要，建设布点合理、网架坚强、各级电网匹配、运行调度灵活的现代化电网。

1.2 规划范围和期限

本次规划范围为昆山市行政所辖范围，总面积931.51km2 ，重点对昆山市电网35kV及以上电压等级进行规划，以“十三五”期间（2016～2020年）电网规划为主，并对2030年的电网网架作远景展望。

规划基期：2015年

近期规划：2016年－2020年    

远景展望：2021年－2030年

1.3 规划依据

1.3.1 规划执行的有关标准、规范、导则等文件

· 《城市电力网规划设计导则》GB/T 14549-93；

· 《城市电力规划规范》——GB/50293-1999；

· 《低压配电设计规范》GB50054-95；

· 《架空配电线路设计技术规范》SDJ206-87；

· 《电力工程电缆设计规范》GB50217-94；

· 《电力系统设计技术规程》——SDJ181-85；

· 《县城电网建设与改造技术导则》；

· 《江苏0.4kV—220kV电网建设技术导则》（2012年12月）；

1.3.2 相关参考资料

· 《城市电网规划与改造》，陈章潮、唐德光编著，中国电力出版社；

· 《电力电缆及电线》，门汉文、崔国璋译，中国电力出版社；

· 城市电网规划讲座，中德技术交流资料，2001年中国·邯郸；
1.3.3 相关规划依据

· 《昆山市城市总体规划》（2009－2030）；

· 《昆山市统计年鉴》，昆山市统计局，2013年；
· 《2014-2018年江苏220千伏电网规划报告》，江苏省电力公司，2012年；
· 《苏州供电公司电网发展 诊断分析报告》，苏州供电公司，2012年；
· 《苏州市电力设施专项规划(2007-2020年)》，苏州供电公司，2012年；
· 《苏州公司2016-2022（2030）电力需求专题研究报告》2015年1月；

· 《昆山市“十二五”电力规划与2030年远景展望》2011年3月；

· 《昆山市配电网规划报告》2014年；

· 《昆山市配电网规划报告》2015年；

1.4 规划指导思想

昆山市“十三五”电力设施专项规划的重点是根据昆山市城市总体发展规划，研究和制定昆山市电网整体的发展战略和目标网架，并依据规划落实重大电力设施建设用地和线路廊道的规划控制。

规划从调查现有电网入手，分析区域内的负荷增长趋势，立足于解决现有电网薄弱环节、优化电网结构、提高电网供电能力和适应性；在兼顾远近衔接、新建和改造结合的前提下，努力实现电网接线的规范化和设备选用的标准；在电力系统技术导则的指导下，在电网安全可靠运行和保证供电质量的前提下，达到电网建设技术先进和经济合理的目标，满足重大电力设施用地和线路廊道控制的需要。

1.5 规划文本法律地位

本规划经昆山市人民政府批准后，作为规划期限内电力设施建设的指导依据。

第二章  昆山市概况及总体发展规划

2.1 总体概况

[image: image13.png]Jangsu

\V'/

ek

B »:,»K_‘

aHtenu




昆山地处中国经济最发达的长江三角洲，是上海经济圈中一个重要的新兴工商城市，历史悠久，物产丰饶，素有“江南鱼米之乡”美称。
昆山位于东经120°48′21″～121°09′04″、北纬31°06′ 34 ″～31°32′36″，处江苏省东南部、上海与苏州之间。北至东北与常熟、太仓两市相连，南至东南与上海嘉定、青浦两区接壤，西与吴江、苏州交界。东西最大直线距离33公里，南北48公里，总面积931.51平方公里，其中超过24%是水面。昆山市域面积931.51平方公里，常住人口165.87万，下辖3个国家级开发区（经济技术开发区、国家级综合保税区、国家级高新技术产业开发区）、2个省级开发区（花桥经济开发区、旅游渡假区）和8个镇。
昆山地处中国东南沿海长江三角洲的东部，东距上海50公里，西邻苏州37公里。
航空:距离上海虹桥机场42公里，距上海浦东机场92公里。
港口:上海港（中国最大港口、距离60公里）、张家港（距100公里）、太仓浏家港（距35公里），货物经区内水道运达以上各港口可直接出口。

铁路:京沪铁路以及即将兴建的京沪高铁穿城而过，乘坐动车组列车从昆山至上海仅需18分钟。
2.2 社会经济发展概况

“十二五”期间昆山市以提高经济发展质量和效益为中心，围绕提高全面建成小康社会质量水平和“迈上新台阶，建设新江苏”的发展定位，经济发展呈现稳步增长的态势，进入了成熟增长阶段。2014年昆山实现地区生产总值（GDP）3001亿元，人均地区生产总值和人均地方一般预算收入高居全国百强县各县（市）之前列。

表2.2-1 昆山市2005—2014年社会经济发展概况表（单位：亿元，万，万元/人）

	年份
	GDP总值
	第一产业
	第二产业
	第三产业
	人口
	人均GDP

	2005年
	730
	11
	499
	220
	93
	7.8 

	2006年
	932
	11
	632
	289
	102
	9.1 

	2007年
	1152
	11
	762
	378
	114
	10.1 

	2008年
	1500
	17
	975
	509
	124
	12.1 

	2009年
	1750
	18
	1137
	595
	136
	12.9 

	2010年
	2100
	19
	1346
	735
	138
	15.2 

	2011年
	2432
	22
	1510
	900
	152
	16.0 

	2012年
	2725
	24
	1631
	1070
	165
	16.5 

	2013年
	2920
	27
	1691
	1202
	164
	17.8 

	2014年
	3001
	30
	1680
	1287
	165
	18.2 


2.2.1 经济发展概况

[image: image1.emf]730

932

1152

1500

1750

2100

2432

2725

2920

3001

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年

昆山市GDP当年价（单位：亿元）


图2.2-1 昆山市2005—2014年GDP发展柱形图

统计表明，昆山GDP一直呈现较快的增长势头：GDP由2005年的1151.8亿元增长到2014年的3001亿元。“十一五”期间昆山GDP增速均较快，年均增长率均在15%以上。

进入“十二五”以后，昆山经济仍然保持了稳定的增长，“十二五”前期各年GDP增长率均在10%以上。近两年，昆山经济增速有所放缓，但仍保持了一定比例的增速，这与昆山较快的经济发展是分不开的。

2.2.2 产业发展概况

昆山依据良好的区位优势，在长三角的辐射下，发展速度一直处于领先地位，其三次产业均保持了较快的增长。图2.2-2为GDP总量及三次产业历年增长率变化情况统计图。


[image: image2.emf]0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2005

年

2006

年

2007

年

2008

年

2009

年

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

GDP

增长率 一产增长率 二产增长率 三产增长率


图2.2-2 昆山市2005—2014年GDP总量及三次产业增长率变化统计图

昆山三次产业结构分布明显，基本呈现了“二、三、一”的发展格局。昆山GDP总量从2005年的730亿元增加到2014年的3001亿元，绝对增幅4倍多。其中，第二产业对GDP的贡献显著，在外资经济的带动下，其年均增长率14%。近两年，由于经济结构的不断调整，增幅逐步放缓。第三产业在旅游业和服务业的带动下，年均增长率达19%。第一产业由于农村耕地面积的减少，GDP增幅不大。


[image: image3.emf]0

500

1000

1500

2000

第一产业 第二产业 第三产业


图2.2-3 昆山市2005—2014年三次产业占比变化统计图

进一步分析昆山三次产业所占比重，2005年昆山三次产业比重为1.5：68.4：30.1，2010年三次产业比重变化为0.9：64.1：35.0，2014年该比重则变化为1.0：56.1：42.9。

近几年，随着土地资源的不断开发、利用，城市化进程的加快，第一产业在GDP总量中所占比重基本维持在1%左右。第二产业一直是昆山GDP构成的主体，2014年第二产业GDP达到1680亿元，其所占比重为56.1%；而随着产业结构的不断优化，第三产业在GDP中所占比重稳步上升至42.9%。                                               

以上昆山三次产业所占比重的变化充分反映了昆山经济发展过程中所取得的成绩，“十三五”期间，昆山产业结构将进一步得到优化，经济产业结构将更趋向于合理化、可持续方向发展。

2.3 总体发展规划

2.3.1 发展目标

城市性质：全球性先进产业基地，毗邻上海都市区新兴大城市，现代化江南水乡城市。

综合目标：至2020年，主要发展指标达到发达国家和地区水平，率先基本实现现代化；至2030年，总体赶上发达国家和地区发展水平，建成经济充满活力、科技繁荣发达、社会和谐稳定、民主法制健全、文化特色鲜明、生态环境优美、人民生活幸福的新昆山。

2.3.2 产业发展

1、产业定位

全球性的IT产业制造、研发和交易平台，国内重要的先进制造业和现代服务业集聚区。

2、产业结构调整

近期保持第二产业主体地位，加快发展第三产业，产业结构调整为0.5：59.5：40；中期提升第二产业层次，强化发展第三产业，产业结构调整为0.4：54.6：45；远期增强第二产业核心竞争力，促进第三产业向高端延伸，产业结构调整为0.4：49.6：50。

2.3.3 人口与城市化

1、市域总人口

根据产业发展、升级需求，合理调控外来人口数量，提高人口素质，改善人口结构。市域总人口近期控制在250万人以内，远期控制在330万人以内。

2、中心城区人口

引导人口向中心城区集聚，人口规模如下：

近期：202万人，其中城市人口195万人；

中期：248万人，其中城市人口242万人；

远期：272万人，其中城市人口270万人。

2.4 市域分区规划

1、中部中心城市集聚发展片区

（1）范围

苏昆太高速公路－苏州东绕城高速公路－娄江－昆山西部市界－机场路－千灯浦－吴淞江－昆山东部市界围合区域，包括玉山镇、昆山经济技术开发区、花桥经济开发区、周市镇、陆家镇和张浦镇、千灯镇机场路以北、千灯浦以西地域，面积约470.23平方公里，占市域总面积的50.66%。

（2）发展定位

统筹各主体形成发展合力，成为昆山产业集中、人口集聚、能级提升的重点发展区域。

（3）目标分解

远期GDP达到10630亿元，占全市GDP的88.58%，产业结构优化为0.2：51：48.8。

2、北部阳澄湖休闲度假片区

（1）范围

苏昆太高速公路－苏州东绕城高速公路－娄江－昆山西北市界围合区域，以巴城镇为主体，面积约136.27平方公里，占市域总面积的14.66%。

（2）发展定位

发挥资源优势，保障生态安全，与苏州共同形成环阳澄湖休闲旅游带；集聚发展先进制造业。

（3）目标分解

远期GDP达到400亿元，占全市GDP的3.34%，产业结构优化为2.2：41.2：56.6。

3、南部水乡古镇旅游片区

（1）范围

机场路－千灯浦－吴淞江以南区域，主要为周庄镇、锦溪镇、淀山湖镇、千灯镇以及张浦镇机场路以南地域，面积约321.18平方公里，占市域总面积的34.68%。

（2）发展定位

整合资源联动发展，抓住虹桥枢纽建设机遇，形成东接上海、西连苏州的环淀山湖特色休闲旅游城镇带，并发挥休闲旅游业的主导作用，带动会展、度假、文化创意等服务业发展，拓宽延伸产业链；在保护文化、保障生态的前提下适度发展先进制造业。

（3）分解目标

远期GDP达到970亿元，占全市GDP的8.08%，产业结构优化为1.9：37.9：60.2。

（4）统筹措施

培育千灯的片区中心功能，集约利用资源，逐步建立“集中布局、共同建设、利益共享”的运作机制。

淀山湖、锦溪、周庄三镇加强与上海环淀山湖地区的生态共保、资源共享、设施共建，以虹桥枢纽客流为主要目标市场，合理开发利用淀山湖旅游度假资源。

第三章  昆山市现状电网分析

昆山电网是苏州电网的重要组成部分，处于受电末端。昆山电网拥有1000kV、500kV、220kV、110kV、35kV、20kV、10kV、0.4/0.22 kV八个电压等级。本章将对现状电网及通道状况进行进一步分析，了解现状电网的特点并找出其薄弱环节。（注：对电网现状的描述中，无特殊说明时间均为截止到2014年底）

3.1电源现状

目前昆山110kV及以下上网电厂的总装机容量147.5MW，其中：110kV热电厂2座，总装机容量为80MW，占总装机的54.24%；35kV热电厂1座，装机容量24MW，占总装机的16.27%；35kV垃圾电厂1座，装机容量30MW，占总装机的20.34%；10kV热电厂2座，总装机容量13.5MW，占总装机的9.15%，详情见表3.1。

表3.1 昆山110kV及以下上网电厂一览表
	序

号
	电厂名称
	电厂类型
	并网电压等级

(kV)
	装机容量

(MW)
	年发电量
（亿kWh)
	统调
（是/否）

	1
	昆山鑫源热电公司
	煤电
	110
	50
	4.4
	是

	2
	昆山瀛浦热电公司
	煤电
	110
	30
	1.3
	是

	3
	昆山锦港化工有限公司
	煤电
	35
	24
	0.56
	否

	4
	昆山鹿城垃圾发电公司
	资源综合利用
	35/20
	30
	2.67
	是

	5
	昆山新昆热电公司
	煤电
	10
	7.5
	0.09
	是

	6
	昆山千灯热电公司
	煤电
	10
	6
	0.01
	是

	
	合计
	--
	--
	147.5
	9.03
	--


3.2 220kV及以上电网现状

1、1000kV特高压

1000kV特高压输电网是我国积极发展中的系统输电网络，在建1000kV苏州站位于昆山东部，总规模6×3000MVA；其中，3×3000MVA主变供上海电网，3×3000MVA主变供江苏（苏州）电网。1000kV苏州站是苏州及昆山电网的重要电源，对于电源缺乏的昆山电网起着重要支撑作用。

2、500kV电网

昆山电网是典型的受端网络，由于区内电厂容量缺乏，电力主要由500kV变电站降压供给。昆山现有500kV变电站2座，为500kV石牌变、500kV玉山变，分别位于昆山北部和西部；同时，位于区外（太仓市）的500kV太仓变也是昆山地区220kV变电站的主要电源点。

表3.2-1 昆山市500kV变电站一览表

	序号
	电压等级
	名称
	变比
	容量构成（MVA）
	容量合计（MVA）

	1
	500kV
	石牌变
	500/220/35kV
	3×750
	2250

	2
	
	玉山变
	500/220/35kV
	2×1000
	2000


3、220kV电网

220kV电网是昆山市电网的主体，现有220kV变电站14座，主变32台，容量合计6720 MVA。早期建设220kV变电站单台主变容量以180MVA为主，近期新建220kV变电站单台主变容量以240MVA为主；电压变比除220kV周市变（220/110/10kV）、220kV炎武变（220/110/10kV）、220kV樱花变（220/110/20 kV）外，其他主变电压变比均为220/110/35 kV，较为统一。
表3.2-2 昆山市220kV变电站一览表
	序号
	电压等级
	名称
	电压变比
	容量构成
	容量合计（MVA）

	1
	220kV
	昆山变
	220/110/35
	2×240
	480

	2
	
	鹿城变
	220/110/35
	3×180
	540

	3
	
	亭林变
	220/110/35
	3×180
	540

	4
	
	秦峰变
	220/110/35
	3×180
	540

	5
	
	前进变
	220/110/35
	3×180
	540

	6
	
	张浦变
	220/110/35
	2×180
	360

	7
	
	花桥变
	220/110/35
	2×180
	360

	8
	
	吴淞变
	220/110/35
	2×240
	480

	9
	
	蓬朗变
	220/110/35
	2×240
	480

	10
	
	巴城变
	220/110/35
	2×240
	480

	11
	
	周市变
	220/110/10
	2×240
	480

	12
	
	炎武变
	220/110/10
	2×240
	480

	13
	
	玉峰变
	220/110/35
	2×240
	480

	14
	
	樱花变
	220/110/20
	2×240
	480


3.3 110kV电网现状

昆山110kV电网是昆山高压配电网的重要组成部分，现状拥有110kV公用变电站48座，主变79台，变电总容量4158 MVA，现状昆山市110kV公用变电站现状如表3.3-1所示。
表3.3-1 昆山市110kV变电站现状一览表

	序号
	变电所名称
	主变编号
	主变容量

（MVA）
	最大负荷

（MW）
	负载率
	10（20）kV间隔
	投运年份

	
	
	
	
	
	
	总计
	已用
	剩余
	

	1
	柏庐变
	#2
	50
	29.21
	58%
	10
	10
	0
	2006

	
	柏庐变
	#3
	50
	37.14
	74%
	10
	10
	0
	2008

	2
	曹安变
	#1
	40
	16.21
	41%
	10
	10
	0
	2004

	
	曹安变
	#2
	40
	24.26
	61%
	10
	10
	0
	2006

	3
	晨丰变
	#1
	40
	25.94
	65%
	12
	6
	6
	2011

	4
	城中变
	#1
	40
	19.13
	48%
	10
	10
	0
	2000

	
	城中变
	#2
	40
	21.92
	55%
	10
	10
	0
	2000

	5
	大市变
	#1
	50
	23.90
	48%
	4
	4
	0
	2005

	
	大市变
	#2
	50
	11.11
	22%
	4
	4
	0
	1998

	6
	大同变
	#1
	40
	33.14
	83%
	10
	10
	0
	2004

	
	大同变
	#2
	40
	27.27
	68%
	10
	10
	0
	2004

	7
	淀东变
	#1
	50
	33.75
	68%
	10
	8
	2
	2005

	
	淀东变
	#2
	40
	31.60
	79%
	10
	8
	2
	2010

	8
	杜桥变
	#1
	50
	38.92
	78%
	10
	10
	0
	2007

	
	杜桥变
	#2
	80
	41.05
	51%
	10
	10
	0
	2009

	9
	富康变
	#1
	40
	21.44
	54%
	10
	8
	2
	2002

	
	富康变
	#2
	40
	22.40
	56%
	10
	9
	1
	2004

	
	富康变
	#3
	50
	30.93
	62%
	10
	10
	0
	2006

	10
	富荣变
	#1
	100
	37.86
	38%
	12
	
	
	2012

	11
	公桥变
	#1
	63
	9.30
	15%
	12
	5
	7
	2010

	
	公桥变
	#3
	80
	13.07
	16%
	12
	5
	7
	2011

	12
	共青变
	#1
	40
	11.45
	29%
	10
	8
	2
	2004

	
	共青变
	#2
	80
	14.95
	19%
	10
	7
	3
	2010

	13
	古南变
	#1
	50
	5.39
	11%
	16
	
	
	2014

	
	古南变
	#2
	50
	3.69
	7%
	16
	
	
	2014

	14
	海腾变
	#1
	63
	20.42
	32%
	12
	8
	4
	2009

	15
	合丰变
	#1
	40
	21.35
	53%
	10
	7
	3
	2004

	
	合丰变
	#2
	40
	23.25
	58%
	10
	10
	0
	2008

	16
	虹桥变
	#1
	50
	22.88
	46%
	10
	10
	0
	2006

	17
	环湖变
	#1
	80
	5.02
	6%
	12
	
	
	2012

	18
	集善变
	#1
	40
	22.90
	57%
	10
	10
	0
	2005

	19
	江丰变
	#1
	63
	44.57
	71%
	12
	11
	1
	2009

	20
	金城变
	#1
	100
	15.49
	15%
	12
	4
	8
	2011

	21
	金沙变
	#1
	50
	26.81
	54%
	10
	10
	0
	2007

	
	金沙变
	#2
	50
	32.35
	65%
	10
	10
	0
	2007

	22
	锦溪变
	#1
	50
	41.49
	83%
	10
	10
	0
	2002

	23
	昆阳变
	#1
	63
	24.71
	39%
	12
	10
	2
	2010

	
	昆阳变
	#2
	63
	21.10
	33%
	12
	10
	2
	2010

	24
	立基变
	#1
	63
	16.47
	26%
	12
	8
	4
	2009

	
	立基变
	#2
	63
	17.42
	28%
	12
	
	
	2014

	25
	利都变
	#1
	63
	39.43
	63%
	12
	9
	3
	2009

	26
	陆杨变
	#1
	40
	22.81
	57%
	5
	5
	0
	2001

	
	陆杨变
	#2
	50
	24.95
	50%
	5
	5
	0
	1997

	27
	南浜变
	#1
	40
	22.34
	56%
	10
	9
	1
	2005

	
	南浜变
	#2
	50
	19.35
	39%
	10
	10
	0
	2008

	28
	南港变
	#1
	63
	36.07
	57%
	10
	8
	2
	2008

	
	南港变
	#2
	50
	31.17
	62%
	10
	8
	2
	2004

	29
	南湾变
	#1
	63
	51.08
	81%
	12
	9
	3
	2009

	30
	平庄变
	#1
	40
	19.24
	48%
	10
	10
	0
	2004

	
	平庄变
	#2
	50
	34.97
	70%
	10
	10
	0
	2007

	
	平庄变
	临#3
	40
	13.29
	33%
	4
	4
	0
	2007

	31
	虬泽变
	#1
	50
	29.68
	59%
	16
	
	
	2012

	32
	邵泾变
	#1
	50
	40.84
	82%
	10
	10
	0
	2007

	
	邵泾变
	#3
	50
	31.91
	64%
	16
	5
	11
	2012

	33
	胜利变
	#1
	40
	27.39
	68%
	10
	10
	0
	2002

	
	胜利变
	#2
	40
	27.66
	69%
	10
	10
	0
	2002

	34
	泗桥变
	#1
	80
	31.16
	39%
	12
	8
	4
	2011

	35
	天福变
	#3
	20
	11.37
	57%
	12
	3
	9
	2011

	36
	铁南变
	#1
	40
	29.06
	73%
	10
	10
	0
	2002

	
	铁南变
	#2
	40
	26.11
	65%
	10
	10
	0
	2002

	37
	西横变
	#1
	40
	22.75
	57%
	10
	9
	1
	2005

	
	西横变
	#2
	50
	31.75
	64%
	10
	10
	0
	2006

	38
	曦园变
	#1
	80
	29.32
	37%
	12
	8
	4
	2011

	39
	萧林变
	#1
	63
	24.32
	39%
	12
	10
	2
	2010

	
	萧林变
	#2
	63
	28.77
	46%
	12
	7
	5
	2010

	40
	新镇变
	#1
	63
	31.65
	50%
	12
	6
	6
	2011

	
	新镇变
	#2
	63
	22.13
	35%
	12
	7
	5
	2011

	41
	学院变
	#1
	50
	15.79
	32%
	16
	
	
	2012

	42
	秧浦变
	#1
	50
	26.86
	54%
	10
	9
	1
	1994

	
	秧浦变
	#2
	50
	32.99
	66%
	10
	10
	0
	1997

	43
	阳澄变
	#2
	63
	29.07
	46%
	10
	9
	1
	2006

	44
	银杏变
	#1
	40
	31.77
	79%
	10
	10
	0
	2003

	
	银杏变
	#2
	40
	26.62
	67%
	10
	10
	0
	2003

	45
	迎宾变
	#1
	80
	37.13
	46%
	12
	6
	6
	2012

	46
	岳浦变
	#1
	40
	33.51
	84%
	10
	7
	3
	2004

	
	岳浦变
	#2
	50
	35.33
	71%
	10
	10
	0
	2007

	47
	震川变
	#1
	40
	27.92
	70%
	10
	10
	0
	2003

	
	震川变
	#2
	40
	27.62
	69%
	10
	10
	0
	2003

	48
	百灵变
	#1
	63
	13.66
	22%
	
	4
	
	2009


3.3.1 110kV变电站设备情况

· 主变容量：现状110kV变电站多为双圈变，单台主变容量以40MVA、50MVA为主，少部分为63MVA、80MVA、100MVA。单主变运行变电站19座，需及时进行扩建，满足“N-1”要求。
· 间隔利用率：昆山市110kV变电站10（20）kV间隔利用率较高，其中铁南变、银杏变、震川变、胜利变、平庄变、陆杨变、金沙变、锦溪变、虹桥变、柏庐变、曹安变、城中变、杜桥变、大市变等14座变电站已无出线间隔。出线间隔的不足将制约下级电网的发展。
· 运行年限：总体来看，昆山市110kV变电站设备现状运行情况良好。110kV变电站运行年限多在10年以内，运行年限10年以上变电站17座。其中，110kV陆杨变2#主变、110kV秧浦变1#主变、2#主变运行年限超过15年，需及时进行改造。
3.3.2 110kV变电站运行情况

[image: image14.emf]0

5

10

15

20

25

30

0—20% 20%—40%40%—60%60%—70%70%—80%80%—90%

7

16

26

18

7

5


图3.3.2-1 110kV变电站运行情况汇总

昆山市110kV变电站运行情况如图3.3.2-1所示，110kV变电站79台主变平均负载率49%，多分布在40%—60%；负载率70%以上主变12台，部分是由于主变负载不均衡所致，如：110kV柏庐变、110kV大同变、110kV杜桥变；部分变电站两台主变负载均较重，需及时进行负荷分割，如110kV岳浦变。

表3.3.2-1 负载率大于70%主变一览表

	序号
	变电所名称
	主变编号
	主变容量（MVA）
	最大负荷（MW）
	负载率

	1
	柏庐变
	#3
	50
	37.14
	74%

	2
	大同变
	#1
	40
	33.14
	83%

	3
	淀东变
	#2
	40
	31.60
	79%

	4
	杜桥变
	#1
	50
	38.92
	78%

	5
	江丰变
	#1
	63
	44.57
	71%

	6
	锦溪变
	#1
	50
	41.49
	83%

	7
	南湾变
	#1
	63
	51.08
	81%

	8
	邵泾变
	#1
	50
	40.84
	82%

	9
	铁南变
	#1
	40
	29.06
	73%

	10
	银杏变
	#1
	40
	31.77
	79%

	11
	岳浦变
	#1
	40
	33.51
	84%

	12
	岳浦变
	#2
	50
	35.33
	71%


3.3.3 110kV变电站网架结构

昆山市现有220kV变电站14座，主变32台，容量合计6720 MVA，为下级110kV变电站接入创造了条件。除部分单主变运行变电站外，110kV变电站大多采用两回进线直接接入上级220kV电源点的接入方式，接入系统方式较为可靠。

3.4 35kV电网现状
35kV公用变电站15座，主变32台，变电容量为583.5MVA。本节将从变电站设备情况、负荷情况及线路等方面对昆山市35kV电网进行介绍并加以分析。
表3.4-1 昆山市35kV变电站现状一览表

	序号
	变电所

名称
	主变

编号
	主变容量

（MVA）
	最大负荷

（MW）
	负载率
	10kV间隔
	投运年份

	
	
	
	
	
	
	总计
	已用
	剩余
	

	1
	巴镇变
	#1
	16
	6.11
	38.19%
	7
	7
	0
	2003

	
	
	#2
	16
	11.44
	71.51%
	
	
	
	2006

	2
	兵希变
	#1
	20
	15.53
	77.64%
	20
	20
	0
	2007

	
	
	#2
	20
	14.91
	74.53%
	
	
	
	2006

	
	
	#3
	31.5
	6.7
	21.27%
	
	
	
	1996

	3
	城北变
	#1
	16
	6.92
	43.26%
	10
	10
	0
	2003

	
	
	#2
	16
	7.81
	48.83%
	
	
	
	2003

	4
	城西变
	#1
	20
	9.78
	48.88%
	10
	10
	0
	2003

	
	
	#2
	16
	6.65
	41.57%
	
	
	
	1999

	5
	东门变
	#1
	16
	6.29
	39.30%
	8
	8
	0
	1998

	
	
	#2
	16
	6.14
	38.38%
	
	
	
	2007

	6
	花园变
	#1
	16
	8.23
	51.44%
	7
	7
	0
	2002

	
	
	#2
	16
	13.69
	85.55%
	
	
	
	1999

	7
	陆家变
	#1
	25
	14.64
	58.56%
	10
	10
	0
	2006

	
	
	#2
	25
	13.16
	52.63%
	
	
	
	2004

	8
	蓬镇变
	#1
	25
	10.2
	40.80%
	14
	14
	0
	2003

	
	
	#2
	25
	9.36
	37.45%
	
	
	
	2003

	
	
	#3
	20
	13.41
	67.06%
	
	
	
	2003

	9
	千灯变
	#1
	16
	10.95
	68.46%
	7
	7
	0
	2003

	
	
	#2
	16
	10.29
	64.31%
	
	
	
	2004

	10
	石浦变
	#1
	16
	9.2
	57.50%
	10
	10
	0
	2006

	
	
	#2
	16
	6.67
	41.66%
	
	
	
	2001

	11
	石镇变
	#1
	16
	6.29
	39.33%
	10
	10
	0
	2003

	
	
	#2
	16
	6.2
	38.73%
	
	
	
	1996

	12
	顺杨变
	#1
	16
	7.4
	46.26%
	10
	10
	0
	2000

	
	
	#2
	16
	8.54
	53.35%
	
	
	
	1996

	13
	杨湘变
	#1
	20
	6.45
	32.25%
	7
	7
	0
	2003

	
	
	#2
	16
	8.38
	52.40%
	
	
	
	2003

	14
	正仪变
	#1
	16
	12.94
	80.88%
	7
	7
	0
	2003

	
	
	#2
	16
	11.6
	72.50%
	
	
	
	2003

	15
	周庄变
	#1
	16
	11.84
	73.99%
	10
	10
	0
	1998

	
	
	#2
	16
	12.15
	75.96%
	
	
	
	2007

	合计
	583.5
	309.87
	53.11%
	147
	147
	0
	


3.4.1 35kV变电站设备情况

· 主变容量：现状35kV变电站均为双圈变，单台主变容量以16MVA、20MVA为主，少部分为25MVA、31.5MVA，无单主变运行变电站。
· 间隔利用率：昆山市35kV变电站共有10kV出线间隔147个，已出间隔147个，间隔利用率100%，均无剩余10kV出线间隔。
· 运行年限：昆山市35kV变电站多为早期建设，所址位置位于负荷中心，运行年限均较长。对于35kV变电站，由于35kV变电容量有限，建议尽早升压为110kV,或者在周边新增了110kV电源点后退出运行，以满足负荷增长需求。

3.4.2 35kV变电站运行情况

[image: image15.emf]0%

20%

40%

60%

80%

100%

巴镇变

#1

兵希变

#1

兵希变

#3

城北变

#2

城西变

#2

东门变

#2

花园变

#2

陆家变

#2

蓬镇变

#2

千灯变

#1

石浦变

#1

石镇变

#1

顺杨变

#1

杨湘变

#1

正仪变

#1

周庄变

#1


图3.4-1 35kV变电站运行情况统计表

昆山市35kV变电站容量合计583.5MVA，最大负荷309.87MW，平均负载率53.11%；最大运行负载超过70%主变有：巴镇变#2、兵希变#1、兵希变#2、花园变#2、正仪变#1、正仪变#2、周庄变#1、周庄变#2，需及时进行负荷分割。
3.4.3 35kV变电站网架结构

昆山市35kV变电站多直接接入附近220kV变电站，电源点为同一变电站不同母线或不同变电站，部分35kV变电站由于周边220kV电源点限制，就近接入附近110kV变电站，存在重复降压现象，如35kV巴镇变、35kV石镇变。

3.4.4 35kV线路情况

昆山市35kV线路共计77回，线路平均负载率23.82%，少部分35kV线路运行负载较重，分别为326昆仪线、363鹿蓬线365鹿花线、325昆澄线、344淀东线，其中, 326昆仪线、363鹿蓬线、365鹿花线运行负载较重，325昆澄线于1990年5月投运，线路长14.815公里，多次改造后线路运行仍然不稳定，344淀东线同样存在运行年限长、运行不稳定等问题，以上线路均需在“十三五”期间进行改造，以提高供电可靠性。

35kV线路由于运行时间较长、部分负载较重，建议及时进行更换，或者在相关35kV变电站升压（退出运行）后升压为110kV，提升线路通道利用率。

表3.4-2  35kV问题线路一览表

	序号
	线路名称
	线路属性
	线路型号
	限额电流（A）
	运行电流（A）
	负载率
	投运时间

	1
	326昆仪线
	昆山变-正仪变
	LGJ-240/30
	564
	398.17
	70.60%
	2000年

	2
	363鹿蓬线
	鹿城变-蓬朗变
	LGJ-240/30
	489
	366.07
	74.86%
	2003年

	3
	365鹿花线
	鹿城变-花桥变
	LGJ-240/30
	564
	376.79
	66.81%
	1999年

	4
	325昆澄线
	昆山变-阳澄变
	LGJ-185/25,

LGJ-240/30
	489
	197.68
	40.43%
	1990年

	5
	344淀东线
	大市变-淀东变
	LGJ-240/25
	369
	70.58
	19.13%
	2001年


3.4.5 其他

由于昆山部分地区高压电源点的缺乏，现状还存在部分临时变。现有临时变4座，随着高压变电站布点的增加，预计于“十三五”期间逐步退出运行。
3.5 主要存在问题

1）110kV电网
· 部分变电站为单主变运行：单主变运行110kV变电站19座，需及时进行扩建，满足“N-1”要求（预计2018年可完成单主变运行变电站扩建，届时，可满足要求，供电可靠性得到提高）。
· 10kV出线间隔不足：现状有14座110kV变电站已无剩余出线间隔，出线间隔不足将制约下级电网的发展。
· 部分主变重载：110kV变电站79台主变平均负载率49%，负载率70%以上主变12台，需及时进行负荷分割。
2）35kV电网

· 10kV出线间隔不足：昆山市35kV变电站共有10kV出线间隔147个，已出间隔147个，间隔利用率100%，均无剩余10kV出线间隔。
· 部分主变重载：昆山市35kV变电站最大运行负载超过70%主变有：巴镇变#2、兵希变#1、兵希变#2、花园变#2、正仪变#1、正仪变#2、周庄变#1、周庄变#2，需及时进行负荷分割。
3）通道建设

随着昆山市经济建设的不断发展，用电负荷的逐年增加，变电站和输变电工程的逐年建设，昆山境内的输电线路不断增多，输电线路长度也越来越长，输电线路的密度也逐年增大，这将使昆山市可利用高压走廊通道被大量占用而逐年减少，走廊通道也将越来越拥挤，电力建设遇到的困难和阻力也越来越大，主要有以下几个方面：

变电站所址、线路通道选择难：土地资源日益紧缺，城市景观要求的提高，使电力设施选址越来越困难。变电站所址选择受土地利用规划限制。线路通道由于点多面广，同时对线路两端或线路下方已有的建筑物存在着一定的影响，使得线路的通道往往难以落实。

线路施工政策处理难：电力线路在施工过程中，沿线涉及村镇规划、塔基的青苗赔偿、线路两侧和线路下方房屋的安全距离，使得电力线路跨越、赔偿等政策处理协调工作困难重重，线路施工受阻情况时有发生。

电力设施与城市景观、居民心理的矛盾日益尖锐：敞开式变电站、高压架空线路面临着巨大的改造压力。居民对电力设施的抵触情绪日增，导致电力设施的建设进度缓慢。
第四章  电力需求预测

4.1  国民经济及社会发展规划简述

未来昆山的城市定位为：全球性先进产业基地，毗邻上海都市区新兴大城市，现代化江南水乡城市。随着昆山城镇化进程持续推进，以及昆山长三角区域规划实施的带动效应，可以预计“十三五”期间昆山经济持续稳定增长基本态势不会改变，但增速可能进一步放缓。
新型工业化、技术进步、诸多节能设备和节能措施运用、高能耗工业发展的限制等是昆山的社会发展趋势，这会进一步降低GDP电耗，从而节省电力能源消耗；而生活用电、能源及电力价格对需求的影响，则要具体看价格变化情况，长远来看，未来可消耗能源的进一步紧缺，仍会导致能源及电力价格上涨，但同时社会经济发展还会不断提高，适当的定价及社会经济的繁荣将有力拉动电力消费，促进电力需求增长。

从全球化的产业链分工看，目前昆山主要承担制造加工环节；未来制造业仍然是昆山发展的重点行业，其层次和水平将进一步提升。前向的研发设计、过程管理等环节和后向的供应链设计、发布展示、营销宣传等环节比例将逐渐增加；同时，服务业逐步向批发零售贸易餐饮、房地产业、金融保险等行业发展；这都将进一步刺激电力需求，预计未来昆山制造业用电仍然将占有较大的份额。

4.2  电力需求及相关技术指标回顾分析

表4.2-1给出了昆山市2005年～2014年的用电量和负荷增长的历史数据。从中可以分析出电量和国民生产总值、电力增长和GDP增长、电量和负荷的关系，从而得到人均用电量、分产业单耗、用电构成和最大负荷利用小时等重要指标。

表4.2-1  昆山市用电量和负荷历史数据表             （单位:亿kWh、MW、kWh/人）

	分类
	2005年
	2010年
	2011年
	2012年
	2013年
	2014年

	GDP(亿元)
	730
	2100
	2432
	2725
	2920
	3001

	总人口(万人)
	93
	138
	152
	165
	164
	165

	全社会用电量
	79.88
	161.91
	174.63
	181.91
	190.03
	194.35

	第一产业用电量
	0.43
	0.42
	0.42
	0.51
	0.55
	0.50

	第二产业用电量
	69.76
	136.20
	132.06
	148.43
	152.91
	158.4

	第三产业用电量
	4.88
	12.83
	14.15
	17.64
	19.30
	19.85

	居民生活用电量
	4.81
	12.46
	12.76
	15.33
	17.26
	15.61

	全网最高负荷
	1374.4
	2797.6
	3050.6
	3155.2
	3377.4
	3465.2

	人均全社会用电量
	8600
	11733
	11489
	11025
	11587
	11779

	人均居民生活用电量
	517
	903
	839
	929
	1053
	946

	最大负荷利用小时数
	5812
	5788
	5724
	5766
	5626
	5609


4.2.1 人均用电量


[image: image4.emf]0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2005

年

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

人均全社会用电量 人均居民生活用电量（单位：

kWh/

人）


图4.2-1 昆山市人均用电量和人均生活用电量变化趋势图

 “十五” 以来昆山市人均全社会用电量和人均居民生活用电量上升趋势明显。2005年昆山市人均全社会用电量和人均生活用电量分别为8600kWh/人、517kWh/人。

 “十一五”期间，昆山市人均全社会用电量和人均生活用电量持续上升，2008～2009年受美国次贷危机引发的金融危机的影响，略有降低，到2010年人均全社会用电量和人均生活用电量分别增加至11733kWh/人、903kWh/人，“十一五”期间年均增长率分别为6.98%、12.27%。

进入“十二五” 以后，昆山市人均全社会用电量在11000kWh/人左右波动，2014年昆山市人均全社会用电量11779kWh/人，2011～2014年年均增长率为0.16%；人均居民生活用电量也逐步放缓，2014年增加到946kWh/人，2011～2014年年均增长率为4.70%。

4.2.2 分产业产值单耗

[image: image5.emf]0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

120.0 

140.0 

160.0 

2005

年

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

GDP

单耗 一产单耗

二产单耗 三产单耗（单位：

kWh/

千元）


图4.2-2 昆山市各产业产值单耗变化图
图4.2-2反映了昆山市2005～2014年的GDP单耗、各产业单耗变化情况，“十一五”期间昆山市GDP单耗维持在110kWh/千元左右，2014年GDP单耗为61.1kWh/千元，具体各产业单耗变化特点及未来趋势分析如下：
受产业类别特点决定，第一产业产值单耗一直较低，2005年为39.5 kWh/千元，到2014年下降为17.5kWh/千元。这与随着社会经济的发展农业内部结构进一步优化、农业现代化水平更高、创造单位产值消耗能源更少密切相关。可以预计随着科技的发展，产业结构的调整，第一产业单耗继续保持在较低水平，但下降空间不大。
工业部门是整个国民经济的主要耗能部门，其产值能耗的高低依赖于工业产值结构。昆山市工业经济十分发达，工业构成中又以机械电子业等行业为支柱产业。因此其第二产业产值单耗一直较高，这也直接导致了昆山市GDP单耗较高。根据产业发展规划，第二产业特别是工业在今后相当长时间内仍将是GDP构成主体，也是发展的重点，但同时又受国家节能减排政策及工业产业结构升级调整的影响，昆山市能耗较高的企业发展将限制其发展，预计未来第二产业单耗会受到抑制。

第三产业受产业分类特点决定，其产值单耗一直较低，从2005～2014年数据变化情况来看，随着经济的发展和人民生活水平的提高，2014年昆山市第三产业GDP单耗为15.7kWh/千元。综合考虑第三产业的发展趋势，预计其单耗将会延续近两年的平稳势头，上升与下降空间不大。

4.2.3 用电构成分析

用电结构主要是指各行业用电及居民生活用电在总用电量中所占的比例，本次规划中以2014年昆山市用电构成为例，对其变化趋势进行分析。下图为昆山市2014年电力消费构成示意图。

1）分行业用电情况


[image: image6.emf]8%

0%

80%

1%

2%

1%

3%

3%

2%

城乡居民生活用电

农、林、牧、渔业

工业

建筑业

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、计算机服务和软件

业

商业、住宿和餐饮业

金融、房地产、商务及居民服

务业


图4.2-3  昆山市2014年电力消费构成示意图

从上图可以看出，昆山市电力消费主要由工业、城乡居民生活用电两大部分构成。2014年昆山市工业用电155.99亿kWh，占全社会用电量的80%；其次为城乡居民生活用电（占比为8%）,而商业、住宿和餐饮业等服务行业用电比重较小，这与工业企业耗电量大，昆山工业经济是经济发展的主体等情况是相吻合的。

2）分产业用电情况

表4.2-2  昆山市分产业用电表             （单位:亿kWh）

	分产业用电
	2005年
	2010年
	2011年
	2012年
	2013年
	2014年

	全社会用电量
	79.88
	161.91
	174.63
	181.91
	190.03
	194.35

	第一产业用电量
	0.43
	0.42
	0.42
	0.51
	0.55
	0.50

	第二产业用电量
	69.76
	136.20
	132.06
	148.43
	152.91
	158.4

	第三产业用电量
	4.88
	12.83
	14.15
	17.64
	19.30
	19.85

	居民生活用电量
	4.81
	12.46
	12.76
	15.33
	17.26
	15.61


2005年昆山市第一、第二、第三产业和居民生活用电比例构成为0.5：87.3：6.1：6.0，2010年用电比例构成变为0.3：84.1：7.9：7.7；2014年用电比例构成则变为0.3：81.5：10.2：8.0；通过分析几个阶段年的用电比例构成变化可以看出：

· 第二产业用电量在昆山市全社会用电量中占绝对主体地位。第二产业用电量在全社会用电量中所占的比重均在80%以上，近几年由于第三产业及居民用电提升，用电占比有所下降。

· 第一产业用电量占比较小，近几年在全社会用电量中所占比维持在0.3%左右。
· 第三产业用电量增长速度仅次于第二产业，近几年随着经济结构的不断转型升级，第三产业用电量占比有所提升，2014年在全社会用电量中所占比重为10.2%。

· 随着人民生活水平的提高，居民生活用电也得到较快增长，但增幅较小，2014年居民生活用电在全社会用电量中所占比重为8.0%，相比2010年提升了0.3个百分点。

4.2.4 最大负荷利用小时数


[image: image7.emf]5812

5788

5724

5766

5626

5609

5000

5200

5400

5600

5800

6000

6200

6400

2005

年

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

最大负荷利用小时数


图4.2-4  昆山市最大负荷利用小时数

最大负荷利用小时数为在一段时间内假定电压与功率因数不变的情况下，在变化电流下所通过的电能等于在最大电流下持续时间内通过的电能，这段时间称为最大负荷利用小时数。“十一五”期间昆山最大负荷利用小时数维持在5800小时左右，“十二五”期间最大负荷利用小时数有所降低，2014年降低为5609小时。

影响负荷利用小时数变化的因素较多，如系统供用电的充裕度、季节性气温变化、空调负荷的增加、社会经济发展水平、城市化程度、地区产业组成状况等。下表反应了不同地区最大负荷利用小时数与当地产业发展状况、电力消费构成之间的一些联系。

昆山是江苏南部的工业强市，其第二产业用电量占总用电量的80%，工业用电中交通运输、电气、电子设备制造业用电所占比最大，近年来最大负荷利用小时数一直保持在5800小时左右。

根据昆山城市发展规划，其产业结构进一步优化，第三产业得到更加迅猛的发展，而第二产业的发展将逐步降低能耗，实现产业升级，走节能、发展新型低能耗产业为路线，预计昆山市年最大负荷利用小时数会缓慢下降。
4.3 负荷特性分析

对昆山市进行有效的负荷特性分析可以较好的掌握该地区目前电力发展程度，对昆山市电力需求预测具有较强的指导意义。
4.3.1 历年最大负荷变化情况

[image: image8.emf]0

50

100

150

200

250

300

350

2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年


图4.3-1 2005—2014年昆山市全社会最大负荷发展情况柱形图

如上图所示，昆山市最大负荷一直呈现较高的增长水平，2014年昆山市最大负荷达3465.2MW，约为2005年的2.5倍。

“十一五”期间，昆山市最大负荷平均增长率15.27%，“十一五”前期增速明显，2008—2009年由于受美国次贷危机引发的金融危机，国际原油及能源矿产等大宗物资价格上涨和新兴国家粮食涨价，导致电力需求的增长放缓。
2011—2014年，昆山市最大负荷平均增长率5.53%，较“十一五”期间增速放缓，导致增速放缓的原因主要有：1）昆山市最大负荷基数较大2）经济发展整体速度趋缓；预计昆山市最大负荷近期仍将保持平稳发展态势。

4.3.2 年最大负荷特性

昆山市年最大负荷一般出现在夏季8月份，受春节放假影响，年最小负荷出现在1～2月份。

由于昆山市以工业经济为主体，且拥有机械电子等常年不间断生产的高能耗企业，所以各月最高负荷相对较为平均，相对一些城市化程度较高，用电以居民生活用电为主的城市年负荷曲线较为平缓。

近两年来，受夏季高温天气持续时间较长、生活水平进一步提高等因素的影响，空调、制冷机等降温电器的使用时间延长及普及度加大，夏季降温负荷进一步增加，6～9月份负荷明显高于其他月份，夏季降温负荷的迅速攀升，将严峻考验电网的夏季高峰负荷承受能力。

4.4  “十三五”电力需求预测

电力需求预测方法很多，不同类型的负荷预测有着不同的预测方法。与电力系统运行有关的负荷预测方法和与电力系统规划密切联系的短、中和长期负荷预测所采用的预测方法是不同的。

4.4.1 “十三五”电量预测

本规划用电量预测利用增长率法、产值单耗法，最终采用两种方法的综合分析结果作为预测结果，给出高中低三个方案，推荐使用中方案。

(1)  年增长率法预测电量

年增长法是负荷预测中常用的一种方法，其利用对历史数据的分析，总结出其电量、负荷的发展变化的增长率，同时结合考虑该城市的远景规划发展，确定出在规划期间的年增长率，即可得知预测年的电量值。年增长率法预测结果如表4.4‑1所示。
表4.4-1  年增长率法电量预测结果
	年份
	2014年（实绩）
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	高方案
	电量(亿kWh)
	194.35
	206.01
	218.4
	229.29
	240.8
	250.38
	260.4

	
	增长率(%)
	2.3%
	6.0%
	6.0%
	5.0%
	5.0%
	4.0%
	4.0%

	中方案
	电量(亿kWh)
	194.35
	204.07
	214.3
	222.84
	231.8
	238.71
	245.87

	
	增长率(%)
	2.3%
	5.0%
	5.0%
	4.0%
	4.0%
	3.0%
	3.0%

	低方案
	电量(亿kWh)
	194.35
	200.18
	206.2
	211.34
	216.6
	220.96
	225.38

	
	增长率(%)
	2.3%
	3.0%
	3.0%
	2.5%
	2.5%
	2.0%
	2.0%


(2)  产值单耗法预测电量

根据“十一五”、“十二五”期间分产业用电比例统计后可以看出：第二产业用电比例逐步下降， 2005年昆山市第一、第二、第三产业和居民生活用电比例构成为0.5：87.3：6.1：6.0，2010年用电比例构成变为0.3：84.1：7.9：7.7；2014年用电比例构成则变为0.3：81.5：10.2：8.0，符合工业化发展阶段的用电特点。远期考虑到经济结构调整、科学技术进步、能源结构调整等因素的影响，综合产值单耗将逐步下降。

依据昆山市城市总体规划预测各年度GDP产值单耗变化情况，到2020年千元GDP产值单耗比2014年均有一定程度下降。分年度产值单耗预测见表4.4-2。
表4.4-2  昆山市“十三五”期间分产业产值单耗预测表

	年   份
	2014年（实绩）
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	第一产业
（kWh/千元）
	高方案
	16.7
	16.33
	16.00
	15.68
	15.37
	15.06
	14.76

	
	中方案
	16.7
	15.99
	15.35
	14.74
	14.15
	13.59
	13.04

	
	低方案
	16.7
	15.83
	15.04
	14.28
	13.57
	12.89
	12.25

	第二产业
（kWh/千元）
	高方案
	94.1
	92.20
	90.36
	88.55
	86.78
	85.05
	83.35

	
	中方案
	94.1
	90.32
	86.71
	83.24
	79.91
	76.72
	73.65

	
	低方案
	94.1
	89.38
	84.91
	80.67
	76.63
	72.80
	69.16

	第三产业
（kWh/千元）
	高方案
	15.4
	15.11
	14.81
	14.51
	14.22
	13.94
	13.66

	
	中方案
	15.4
	14.96
	14.36
	13.78
	13.23
	12.70
	12.19


	
	低方案
	15.4
	14.80
	14.21
	13.64
	13.10
	12.57
	12.07


产值单耗法预测电量结果见4.4-3。
表4.4-3 产值单耗法预测电量结果

	年   份
	2014年（实绩）
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	第一产业用电

（亿kWh）
	高方案
	0.5 
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7

	
	中方案
	0.5 
	0.5 
	0.5 
	0.6 
	0.6 
	0.6 
	0.6 

	
	低方案
	0.5 
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	第二产业用电

（亿kWh）
	高方案
	158.4 
	169.5 
	181.4 
	194.0 
	205.7 
	218.0 
	231.1 

	
	中方案
	158.4 
	166.3 
	175.2 
	183.6 
	190.2 
	198.3 
	205.9 

	
	低方案
	158.4 
	163.2 
	168.0 
	173.1 
	178.3 
	183.6 
	189.1 

	第三产业用电

（亿kWh）
	高方案
	19.9 
	21.6 
	23.6 
	25.7 
	28.0 
	30.5 
	33.3 

	
	中方案
	19.9 
	21.1 
	22.6 
	24.3 
	25.6 
	27.6 
	28.8 

	
	低方案
	19.9 
	20.8 
	21.9 
	23.0 
	24.1 
	25.3 
	26.6 

	居民生活用电

（亿kWh）
	高方案
	15.6 
	17.0 
	18.5 
	20.2 
	22.0 
	24.0 
	26.2 

	
	中方案
	15.6 
	16.8 
	17.9 
	18.5 
	18.9 
	19.6 
	20.3 

	
	低方案
	15.6 
	16.4 
	17.2 
	18.1 
	19.0 
	19.9 
	20.9 

	合计（亿kWh）
	高方案
	194.4
	208.8 
	224.2 
	240.7 
	256.4 
	273.3 
	291.3 

	
	中方案
	194.4
	204.7 
	216.2 
	227.0 
	235.3 
	246.1 
	255.6 

	
	低方案
	194.4
	200.9 
	207.6 
	214.6 
	221.9 
	229.4 
	237.1 


(3)  综合预测结果
利用年增长率法、产值单耗法预测昆山市“十三五”期间分年度全社会用电量，综合以上方法的预测结果，采用加权平均得出昆山市本次规划各规划年用电量的高、中、低方案见表

表4.4-6 全社会用电量预测结果
	年   份
	2014年（实绩）
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	全社会用电量

（亿kWh）
	高方案
	194.35
	218
	228
	239
	249
	256
	263

	
	中方案
	194.35
	205
	215
	225
	234
	240
	246

	
	低方案
	194.35
	201
	207
	213
	219
	224
	229


推荐中方案预测结果：2015年昆山市全社会用电量将达到205亿kWh，2020年昆山市全社会用电量将达到246亿kWh，“十三五”期间年均增长3.72%。

4.4.2 “十三五”负荷预测

(1)  年增长率法预测负荷

年增长法是负荷预测中常用的一种方法，其利用对历史数据的分析，总结出其电量、负荷的发展变化的增长率，同时结合考虑该城市的远景规划发展，确定出在规划期间的年增长率，即可得知预测年的最大负荷值。年增长率法预测结果见表4.4-7所示。

表4.4-7  年增长率法预测负荷结果
	年  份
	2014年（实绩）
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	高方案
	负荷(MW)
	346.62
	377.82
	411.82
	444.76
	480.35
	513.97
	549.95

	
	增长率(%)
	2.6%
	9.0%
	9.0%
	8.0%
	8.0%
	7.0%
	7.0%

	中方案
	负荷(MW)
	346.62
	374.35
	404.30
	432.60
	462.88
	490.65
	520.09

	
	增长率(%)
	2.6%
	8.0%
	8.0%
	7.0%
	7.0%
	6.0%
	6.0%

	低方案
	负荷(MW)
	346.62
	367.42
	389.46
	408.94
	429.38
	446.56
	464.42

	
	增长率(%)
	2.6%
	6.0%
	6.0%
	5.0%
	5.0%
	4.0%
	4.0%


(2)  最大负荷利用小时数预测负荷

2014年最大富负荷利用小时为5609小时，预测到2015年为5400小时，到2020年为5200小时，最大负荷预测结果见表4.4‑8。
表4.4‑8 最大利用小时数预测负荷结果
	年份
	2014年（实绩）
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年


	高方案(MW)
	3466.2
	3826.8
	4255
	4500
	4776
	4948
	5125

	中方案(MW)
	3466.2
	3782.3
	4019
	4310
	4588
	4615
	4920

	低方案(MW)
	3466.2
	3602.8
	3839
	4091
	4333
	4528
	4731


(3)   综合预测结果

利用年增长率法、最大利用小时数法预测昆山市“十三五”期间分年度全社会最大负荷，综合以上方法的预测结果，采用加权平均得出昆山市本次规划各规划年负荷的高、中、低方案，推荐使用中方案。

表4.4-9  最大负荷预测结果
	年份
	2014年（实绩）
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	高方案(MW)
	3466
	3828
	4020
	4242
	4424
	4555
	4707

	中方案(MW)
	3466
	3790
	3980
	4200
	4380
	4510
	4660

	低方案(MW)
	3466
	3752
	3940
	4158
	4336
	4465
	4613


推荐中方案预测结果：昆山市2015年最大负荷为3790MW，2020年4660MW。“十三五”期间全社会最大负荷年均增长4.22%。
4.5  中远期经济及电力需求展望

4.5.1 宏观经济发展预测

根据《昆山市城市总体规划（2009—2030）》，远期昆山仍以制造业为主，其层次与水平将逐步提升，产业结构得到优化，2030年三次产业比重变为0.4：49.6：50。2020年、2030年昆山人均GDP将分别达到267000元/人、364000元/人；人民生活水平进一步提高，2020年、2030年城镇居民收入、农村居民收入分别达到120000元/人、80000元/人；2030年消费对经济增长贡献率达到45%，城镇、农村的恩格尔系数分别为14%、15%。

下表为昆山远期经济预测推荐结果。

表4.5-1  昆山远期经济预测推荐结果

	
	2020年
	2030年

	
	数值（亿元）
	增长率（%）
	数值（亿元）
	增长率（%）

	第一产业
	30
	8.4
	50
	5.2

	第二产业
	4370
	12.9
	5950
	3.1

	第三产业
	3600
	17.6
	6000
	5.2

	产业结构
	0.4：54.6：45
	0.4：49.6：50


4.5.2 电力需求展望

表4.5-2  昆山远期电力需求预测推荐结果

	　
	2020年
	2030年

	GDP (亿元)
	8000
	12000

	最大负荷（MW）
	4660
	6500

	全社会用电量（亿kWh）
	246
	320

	最大负荷利用小时数
	5279
	4923

	GDP产值单耗（kWh/千元）
	30.75
	26.67

	人均用电量（kWh/人）
	12300
	12800


根据远期负荷预测结果，远期随着经济的不断发展，经济结构的不断调整、优化，用电方式的转变等，供电将更趋向于合理化。2020年昆山市GDP将达到8000亿元，全社会用电量达到246亿kWh，全社会最大负荷达到4660MW；2030年昆山市GDP将达到12000亿元，全社会用电量达到320亿kWh，全社会最大负荷达到6500MW；最大负荷利用小时数下降为4923小时。2020年、2030年人均用电量分别达到12300kWh/人、12800 kWh/人；GDP产值单耗分别降为30.75kWh/千元、26.67kWh/千元。

4.6 预测结果

根据预测，2020年昆山市的全社会用电量246亿kWh，“十三五”期间昆山全社会用电量的增长率约为3.72%。全口径最大负荷4660MW,“十三五” 期间昆山全口径最大负荷的增长率约为4.22%。

远期随着昆山经济结构的不断优化、调整，昆山市GDP将达到12000亿元；电力需求增长的速度趋缓，2030年昆山全社会用电量将达到320亿kWh，全社会最大负荷达到6500MW。
第五章 电力供需平衡

5.1 区域电源建设简述

根据规划，区域电源点建设情况如下：

1)根据江苏省发展和改革委员会文件（苏发改能源发【2015】165号），规划在昆山经济技术开发区建设华电昆山燃机热电联产项目，项目建设2×400MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组及相应辅助设施，规划接入220kV电网，拟2回线接入500kV昆南站。
2)昆山蓝天天然气分布式能源项目已获得江苏省能源局批复，该项目为昆山鑫源环保热电有限公司异地改建工程，昆山鑫源环保热电有限公司现有2台25MW机组将关停，异地建设一套一拖一双轴配置的60MW级燃气—蒸汽联合循环背压机组（60MW+4.8MW）和一套一拖一双轴配置的60MW级燃气—蒸汽联合循环抽凝机组(60MW+15.5MW)，总装机140.3MW，计划于2018年投产。

3)随着新能源发电的发展，昆山市现有新能源电厂总装机容量61.902MW，其中，余热发电6MW（台玻玻璃），光伏发电55.902MW，多通过10kV、0.4kV接入，预计还将呈现逐步发展的态势（每年新增容量约12MW）。新能源发电由于其稳定性有限，本次电力电量平衡时按照30%计算。

5.2 电力电量平衡及分析

5.2.1  平衡原则

电力电量平衡主要是根据负荷预测结果，按照不同电压等级容载比要求及电网内外部环境，计算各电压等级需要配置的变电容量。本节对昆山市220kV、110kV电网进行整体电力电量平衡，分析各阶段年其所需变电容量，以指导未来规划。本次电力电量平衡过程中应满足以下原则：

1. 电力电量平衡时应按照分层、分区、分电压等级的原则进行；

2. 本次昆山市电力电量平衡将对220kV和110kV网络分别进行平衡；

3. 容载比根据下表标准选取,220kV容载比按照1.8～2.1取值，110kV容载比按照2.0～2.2取值；

表5.2-1  国网公司关于容载比技术标准一览表

	城网负荷增长情况
	较慢增长
	中等增长
	较快增长

	年负荷平均增长率（建议值）
	小于7%
	7～12%
	大于12%

	500kV及以上
	1.5～1.8
	1.6～1.9
	1.7～2.0

	220～330kV
	1.6～1.9
	1.7～2.0
	1.8～2.1

	35～110kV
	1.8～2.0
	1.9～2.1
	2.0～2.2


4. 平衡过程中由220kV变电站直供的35kV变电站负荷，按目前负荷水平考虑参与平衡；

5. 昆山市所辖范围内装机容量在6000kW以上的电厂考虑其一般出力为装机容量的50%左右参与平衡； 

5.2.2  220kV整体电力电量平衡

表5.2-2 昆山市220kV整体电力电量平衡结果           （单位：MW、MVA）

	序号
	项目\年份
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2030年

	1
	全社会最大负荷
	3790
	3980
	4200
	4380
	4510
	4660
	6500

	2
	220kV（电子、玻纤）热电厂
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	3
	110kV及以下电厂馈供
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	4
	220kV直供负荷
	165
	180
	200
	205
	208
	208
	208

	5
	220kV网供负荷
	3395
	3570
	3770
	3945
	4072
	4222
	6062

	6
	容量需求上限（取容载比2.1）
	7130
	7497
	7917
	8285
	8551
	8866
	12730

	7
	容量需求下限（取容载比1.8）
	6111
	6426
	6786
	7101
	7330
	7600
	10912

	8
	现有220kV变电容量
	6720
	6720
	6720
	6720
	6720
	6720
	6720

	9
	需新增变电容量上限
	410
	777
	1197
	1565
	1831
	2146
	6010

	10
	需新增变电容量下限
	-609
	-294
	66
	381
	609.6
	880
	4192


根据上表计算结果，2020年昆山市最大负荷4660MW， 220kV网供负荷将达到4222MW，需要220kV变电容量7600～8866MVA；2030年全社会最大负荷6500MW，220kV网供负荷6062MW，需要220kV变电容量10912～12730MVA。

5.2.3  110kV整体电力电量平衡

表5.2-3 昆山市110kV整体电力电量平衡结果           （单位：MW、MVA）

	序号
	项目\年份
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2030年

	1
	最大负荷
	3790
	3980
	4200
	4380
	4510
	4660
	6500

	2
	220kV用户变负荷
	165
	180
	200
	205
	208
	208
	208

	3
	110kV以下电厂出力
	33.75
	33.75
	33.75
	33.75
	33.75
	33.75
	33.75

	4
	220kV直供负荷及110kV用户变负荷
	1150
	1200
	1250
	1300
	1350
	1400
	1600

	5
	110kV网供负荷
	2441
	2566
	2716
	2841
	2918
	3018
	4658

	6
	容量需求上限（取容载比2.2）
	5371 
	5646 
	5976 
	6251 
	6420 
	6640 
	10248 

	7
	容量需求下限（取容载比2.0）
	4883 
	5133 
	5433 
	5683 
	5837 
	6037 
	9317 

	8
	现有110kV变电容量
	4158
	4158
	4158
	4158
	4158
	4158
	4158

	9
	需新增变电容量上限
	1213 
	1488 
	1818 
	2093 
	2262 
	2482 
	6090 

	10
	需新增变电容量下限
	725 
	975 
	1275 
	1525 
	1679 
	1879 
	5159 


根据上表计算结果，2020年昆山市最大负荷4660MW，110kV网供负荷将达到3018MW，需要110kV变电容量6037～6640MVA；2030年全社会最大负荷6500MW，110kV网供负荷4658MW，需要110kV变电容量9317～10248MVA。

5.3电网建设规模需求分析

5.3.1 220kV电网建设规模需求分析

昆山市电网现有220kV变电站14座，主变32台，变电容量6720MVA。根据电力电量平衡计算结果，2020年昆山市电网需220kV变电容量7600～8866MVA，需在2014年220kV电网规模的基础上增加220kV变电容量880～2146MVA，即需新增220kV主变5～11台（单台主变容量按180MVA或24MVA考虑）。
2030年昆山市电网需220kV变电容量10912～12730MVA，需在2014年220kV电网规模的基础上增加220kV变电容量4192～6010MVA，即需新增220kV主变17～33台（单台主变容量按180MVA或240MVA考虑）。

5.3.2 110kV电网建设规模需求分析

昆山市电网现有110kV变电站48座，主变79台，变电总容量4158 MVA。根据电力电量平衡计算结果，2020年昆山市电网需110kV变电容量6037～6640MVA，需在2014年110kV电网规模的基础上增加110kV变电容量1879～2482MVA，即需新增110kV主变37～49台（单台主变容量按50MVA考虑）。

2030年昆山市电网需110kV变电容量9317～10248M VA，需在2014年110kV电网规模的基础上增加110kV变电容量5159～6090MVA，，即需新增110kV主变103～121台（单台主变容量按50MVA考虑）。

第六章 电网发展规划

6.1 电网规划总体目标、指导思想及原则

6.1.1总体目标

借鉴国内发达城市电网发展经验，打造一张“电源容量充足、系统安全稳定、网络坚强可靠、电网运行灵活、设备先进规范”的现代化电网，为昆山城市建设、经济社会发展和居民生活水平提高提供坚强的电力保障。

电源容量充足： 

适应昆山城市总体规划和发展目标要求，加强电网建设改造，增加高压变电站容量以提升电网受电能力，使各电压等级容载比达到导则要求。到“十三五”末期，昆山市电网具备满足4660MW以上负荷水平需求的供电能力，到2030年，昆山市电网具备满足6500MW以上负荷水平需求的供电能力，并按照远景负荷需求预留电源站点。

系统安全稳定：

1) 电网主网架规划建设应遵循高一级电压网络完善、低一级电压网络简化、相互支撑的原则，实现分片供电，逐步减少高低压电磁环网，限制电网短路容量、简化电网保护。

2) 有足够有功功率备用容量，输电通道应有充足的输电能力。

网络坚强可靠：

1) 电网主网架应满足N-1的要求，对特别重要的客户，有特殊要求时电网可满足N-2的供电能力。

2) 220kV变电站尽量有二方向电源，失去一方向电源后，另一方向电源保证重要负荷供电。

3) 城区及重点镇110kV电网具有相互支援能力，满足负荷转移，110kV变电站具有二方向电源，失去一方向电源后，另一方向保证重要负荷供电。

电网运行灵活：

1) 满足调度运行中可能发生的各种运行方式下，潮流变化的要求。

2) 适应电网近、远期发展，便于过渡，考虑到远景电源建设和负荷预测的各种可能变化，在较长发展期内，电网结构仍然合理。

设备先进规范：

1) 电气设备均采用技术先进、成熟可靠、自动化程度高的设备。主设备选用国内领先或国际先进的产品。

2) 设备选型应标准化、小型化、无油化、绝缘化、微机化。

具体目标：针对现状电网存在的问题，昆山市今后的电网发展将在现有电网的基础上，以“安全、经济、可靠”为基本原则，加强电网建设，完善电网结构。到2020年，形成以大电网为依托，以220kV变电站为基本受电电源点，以区域内小型发电厂为补充的供电网络体系；同时在增加220kV电源点的基础上，着力加强110kV 电网的建设，形成以110kV电网为主干网架的配电网络体系；彻底消除供电瓶颈现象，为昆山市经济和社会发展提供强有力的支撑。
6.1.2指导思想

坚持以电力市场为导向，以经济效益为中心，以市场容量定电网规模，以市场分布定电网结构，注重资源的合理利用和优化配置，注重电网建设与运行的整体效益；坚持“安全第一”的原则，贯彻执行可靠性准则。努力把昆山市电网建设成为“电源容量充足、系统安全稳定、网络坚强可靠、电网运行灵活、设备先进规范”的现代化电网。

6.1.3 规划原则

（1）满足电力市场发展的需求，并适当超前。电网规划要与市域总体发展规划相适应；

（2）电网建设应统一规划，要与输电网的规划、分布式电力规划相衔接，电网规划要从改造现有电网入手，技术改造与新建相结合；

（3）电网规划应遵循安全、可靠、节约、高效的原则，简化电压等级，优化供电半径，优化负载系数，优化电源密度，提高电网的经济效益；

（4）电网规划要方便用户，服务用户，有利于电力市场管理与监督；

（5）实施科技兴电战略，提高电网的装备水平和科技含量，提高自动化、信息化、智能化管理水平；

（6）电网规划应坚持节约用地、少占农田的原则，保护生态环境；

（7）电网设备要标准化、规范化、系列化；

（8）电网建设与管理体制要协调一致。 
6.2 主要电力设施规划原则

6.2.1 220kV电网设备选择

（1）电压等级构成

根据昆山市实际情况，并参照江苏省公司相关技术原则、典型设计标准等，昆山市220kV变电站主变电压等级构成采用220/110/10kV，各电压等级侧出线间隔根据各220kV变电站供区内下级用户分布组成状况而定。

（2）变电站容量规模

220kV变电站单台主变容量优先采用240MVA，每个变电站3台主变，变压器尽量采用有载调压， 同时应采用低损耗、低噪音、低局放和高可靠性产品。

（3）变电站主要电气设备选型
220kV变电站实施方案的选择：根据高压侧架空线进线或电缆进线，采用户内站、半户内站还是户外站，电压等级配置等条件的不同组合在《江苏省电力公司输变电工程典型设计实施方案（220kV分册）》中选择相应的典型变电站设计。

220kV变电站的配电装置型式一般采用AIS、户外GIS、户内GIS三类。对场地开阔、出线通道布置方便、土石方量不大、景观要求不高的地区可采用AIS配电装置。变电站站址在满足以下条件之一时，建议使用户外GIS设备：位于副省级城市、地级市、经济发达县的城区范围之内；征地费用较高；处于自然灾害频发区，需提高电力设施抗灾能力；处于污秽等级高、盐污严重区域；站址为山地，土石挖填方量大；站址地质条件差，地基处理难度高、费用大。重要城市区域内的220kV变电站或对景观要求高的地区可采用户内GIS配电装置。
（4）输电线路截面选择

220kV架空线导线截面推荐选用2×400、4×400、2×630mm2等几种类型，电缆线路截面推荐选用1×630、1×800、1×1000mm2等类型。

6.2.2 110kV电网设备选择

（1）电压等级构成

根据昆山市实际情况，并参照江苏省公司相关技术原则、典型设计标准等，昆山市规划新建变电站主变采用两圈变，即电压等级构成采用110/10kV。

（2）变电站容量规模

考虑采用三台主变配置以提高土地利用率和变压器的经济负载率，变电所用地面积建议按最终规模三台主变预留。单台主变容量采用50MVA、63MVA、80MVA三种类型。
（3）变电站一次接线模式选择：

110kV变电站高压侧采用线路变压器组、桥式接线或单母线分段，如图所示；低压侧采用单母线分段接线。

[image: image9.png]Ef AutoCAD 2008 [Drawing
(A XfHE BEE WEW HAO &R LAD

o BB

HEO WEW BHO) TOW B E

oo ke v]EE -

V0% Bbmo

@®

WByLayer v

ByLayer

ByLayer

DRE 3RADY DO 27 -

X HmERIUE @

A Yy Y

] e

58
=

>EHPEE - aHO0LIONIOL NN

X

[

N

[
N
-
N
-

o

£

TR AR Aife

B
XN

+EFC 48R

am¥#|| NN+ C0O

&l

4

I3659. 3558, 2937205 , 0.0000 | 3R M8 EI 1B [

% DUCS| DTN $8%E

WEWAL 11 & 4 .





（a）线路变压器组接线                   (b) 桥式接线

[image: image10.png]Ef AutoCAD 2008

[Drawing
W) REE MBM BAD HRo TAM

o BB

HEO WEW BHO) TOW B E

RatorA) B8

V0% Bbmo

@®

W ByLayar

ByLayer

ByLayer

DRE 3RADY DO 27 - XX BRERIYUE A A nYLY @ v] #:
7 17
e D}
) M
o] &
= _—_— 88
r
A S—_ *
3 \ &
~ | 1N
© | 5
2 [ =7
8 L.~ ~ > 1 L_mms  swES [}
5 0
. -
b4 7
» i
@ T ] o
f | o= z ® z ® z ® T | ®
\ \ ®
| | =
| I | =
| |
| |
| |
| 2 |
L |
v
Y
é X v
e - &
[&=2:
I3163. 3064, —429.6934, 0.0000 | JdE 48 I 1B [ % Ducs| D1N 485 WEWAL 11 & 4 .




 

(c)单母线分段接线

图6.2-1  110kV变电站基本接线方式
（4）变电站主要电气设备选型：

110kV变电站实施方案的选择：根据高压侧架空线进线或电缆进线，采用户内站，电压等级配置等条件的不同组合在《国家电网公司输变电工程典型设计江苏省实施方案110kV变电站分册》中选择相应的典型变电站设计。

110kV主变压器全部采用有载调压，主变压器应采用低损耗、低噪音、低局放和高可靠性产品。110kV及以下主变选择自冷型变压器。
（5）输配电线路截面选择：

输配电线路截面选择：导线截面力求系列化、标准化，向大截面导线方向发展，以适应未来负荷发展的需求。

110kV架空线路一般截面采用300、400mm2等几种类型，
      ll0kV电缆线路采用截面推荐选用630、800mm2。
6.3  500kV及以上电网电力设施建设规划

500kV超高压输电网是电力系统骨干网架，其网架的坚强程度影响广泛，涉及面宽，关系到各电压等级电网的供电安全。昆山电网是典型的受端网络，区内电厂容量缺乏，电力主要由500kV变电站降压供给，故昆山500kV输电网的安全性对于昆山地区的供电安全尤为重要。

昆山市500kV输电网作为江苏苏南500kV环网的重要组成部分，是苏南500kV受端电网的一部分和电力释放点。目前昆山500kV电网的电源主要为常熟二电厂、华能苏州电厂，以及与江苏主网相连的500kV常熟南～石牌（太仓）线路、车坊～玉山线路，随着特高压苏州站落点昆山，届时1000kV特高压交流站将是昆山500kV电网的重要电源点。

昆山500kV变电站是地区220kV电网的主要电源，其布点应符合昆山电网现状及发展，并适应昆山经济产业布局及昆山地理位置特点。昆山北部现有500kV石牌变电站，西部现有500kV玉山变电站，东北部现有500kV太仓变电站，未来昆山南部地区花桥等地也将有较大发展，因此在昆山东南部为500kV昆南变电站预留布点位置有利于构建更为合理的网架结构。

近期500kV及以上电网主要工程有：

1）1000kV特高压苏州站扩建工程：规划扩建1000kV特高压苏州站，扩建后主变容量9000MVA，扩建后可满足苏州地区用电需求。
2）500kV石牌-常熟南加装线路串抗工程
为控制500kV石牌变短路电流，规划500kV石牌-常熟南双回线路（熟石5655线、熟牌5656线）上共安装2组28欧姆串联电抗器，规划建设年限2015年。

3）石牌500kV变电站增容扩建工程

规划对石牌500kV变电站进行扩建，主变容量750MVA，扩建后主变规模4×750 MVA，规划建设年限2018年。

4）玉山500kV变电站第四台主变扩建工程

规划对玉山500kV变电站进行扩建，主变容量1000MVA，扩建后主变规模3×1000 MVA，规划建设年限2018年。

5）昆南站~吴江车坊500kV线路工程

为提高上级电网供电可靠性，规划昆南站~车坊新建1双回路500kV线路送电通道，规划建设年限2020年。

6）1000kV苏州特高压~太仓变500kV线路工程

为提高上级电网供电可靠性，规划1000kV苏州特高压~太仓变500kV新建双回路500kV线路送电通道，规划建设年限2020年。

远景昆山500kV电网结构图见图6.3-1：

[image: image11.png]Bt o Sl





图6.3-1  昆山500kV电网结构图

6.4  220kV电网电力设施建设规划

220kV电网是昆山市电网的主体和核心，应与昆山经济增长和城市社会发展相适应，与城市总体规划布局相配合，建成安全、可靠、经济、容量充足、坚强紧凑、运行灵活的网络。

根据电力平衡结果， 2020年昆山市最大负荷4660MW， 220kV网供负荷将达到4222MW，需要220kV变电容量7600～8866MVA；2030年全社会最大负荷6500MW，220kV网供负荷6062MW，需要220kV变电容量10912～12730MVA。新增220kV变电所的规划建设情况详见下表。

表6.4-1  220kV变电所容量规划     （单位：MVA）

	序号
	变电站
	建设情况
	2015年
	2020年
	2030年

	
	
	
	容量
	规模
	容量
	规模
	容量
	规模

	1
	昆山变
	扩建
	480
	2×240
	480
	2×240
	720
	3×240

	2
	鹿城变
	保持
	540
	3×180
	540
	3×180
	540
	3×180

	3
	亭林变
	保持
	540
	3×180
	540
	3×180
	540
	3×180

	4
	秦峰变
	保持
	540
	3×180
	540
	3×180
	540
	3×180

	5
	前进变
	保持
	540
	3×180
	540
	3×180
	540
	3×180

	6
	张浦变
	扩建
	360
	2×180
	540
	3×180
	540
	3×180

	7
	花桥变
	扩建
	360
	2×180
	360
	2×180
	540
	3×180

	8
	吴淞变
	扩建
	480
	2×240
	480
	2×240
	720
	3×240

	9
	蓬朗变
	扩建
	480
	2×240
	480
	2×240
	720
	3×240

	10
	巴城变
	保持
	480
	2×240
	480
	2×240
	480
	2×240

	11
	周市变
	保持
	480
	2×240
	480
	2×240
	480
	2×240

	12
	炎武变
	扩建
	480
	2×240
	480
	2×240
	720
	3×240

	13
	玉峰变
	扩建
	480
	2×240
	480
	2×240
	720
	3×240

	14
	樱花变
	扩建
	480
	2×240
	480
	2×240
	720
	3×240

	15
	商务变
	保持
	480
	2×240
	480
	2×240
	480
	2×240

	16
	火炬变
	新建
	
	
	480
	2×240
	480
	2×240

	17
	光电变
	新建
	
	
	240
	1×240
	480
	2×240

	18
	沿沪变
	新建
	
	
	
	
	480
	2×240

	19
	杨木变
	新建
	
	
	
	
	480
	2×240

	20
	文昌变
	新建
	
	
	
	
	480
	2×240

	21
	俱进变
	新建
	
	
	
	
	480
	2×240

	合计
	
	7200
	
	8100
	
	11880
	


根据220kV电网规划,2030年昆山市内将拥有220kV变电站21座，主变54台，220kV变电容量共计11880MVA；其中新建220kV变电站7座，主变14台，扩建220kV变电站8座，主变8台，各阶段年昆山220kV变电站容载比计算结果如下表所示。

表6.4-2  各阶段年昆山市220kV变电站容载比计算结果

	
	2015年
	2020年
	2030年

	220kV网供负荷（MW）
	3395
	4222
	6062

	变电容量（MW）
	7200
	8100
	11880

	容载比
	2.12
	1.92
	1.96


昆山220kV电网是典型的受端网络，电力主要由500kV变电站降压受进， 220kV电网环网运行，远景昆山220kV电网结构图见图6.4-1所示。

[image: image12.png]x A5 %5 B 55004k

LS
utorD B8 V|5 )70 20218220 Vet w||DWHEH 2RAD Y DB 25 £ <xex BnERIIA
ObyLeyer vl[— — miwe v Bylayer v

P EHEE|| & s v L s ] @ [stemamra V] & stmawa v

(&

= 7 &
B v ERY 3
) M
BE  Obylayer o a
EBE n2iER0VER | B
0 — —Bylayer F— e
SAUE 1 - | +
4x Bilaer |@ } [5)
I -
o R
|
HE  Bylaver o 1 i
WYER AR |
o ] =
TR pE e E)
TR B ctb 5 ﬁﬁ} 0
%, #2 . | i~
fTFEA AR = | r
|
... 2206.805 " | r
.. 142.5202 ] | o
.0 a |
144.3050 A | W
179. 024 | &
| L]
| =
|
. |
ws 3 |
Wit e }
|
|
|
,;‘/,J
>< v
1881 (TR / o < @, o\l B
64

2005 1633, 57,6655, 0.0000 1T S T B HEsie HEiEss 1ucs [orw [eE ERHO: 11 & 4 B v O





图6.4-1  远景昆山220kV电网结构图

6.5  110kV电网电力设施建设规划
昆山市现状电网现状拥有110kV公用变电站48座，主变79台，变电总容量4158 MVA，根据电力平衡计算，2020年昆山市电网需110kV变电容量6037～6640MVA，需在2014年110kV电网规模的基础上增加110kV变电容量1879～2482MVA。2030年昆山市电网需110kV变电容量9317～10248MVA，需在2014年110kV电网规模的基础上增加110kV变电容量5159～6090MVA。

110kV变电所的规划建设情况详见下表。

表6.5-1 110kV变电所容量规划      （单位：MVA）
	序号
	变电站
	建设情况
	2015年
	2020年
	2030年

	
	
	
	规模
	容量
	规模
	容量
	规模
	容量

	1
	昆阳变
	保持
	2×63
	126
	2×63
	126
	2×63
	126

	2
	秧浦变
	保持
	2×50
	100
	2×50
	100
	2×50
	100

	3
	陆杨变
	保持
	40+50
	90
	40+50
	90
	40+50
	90

	4
	大市变
	保持
	2×50
	100
	2×50
	100
	2×50
	100

	5
	胜利变
	保持
	2×40
	80
	2×40
	80
	2×40
	80

	6
	铁南变
	保持
	2×40
	80
	2×40
	80
	2×40
	80

	7
	城中变
	保持
	2×40
	80
	2×40
	80
	2×40
	80

	8
	震川变
	保持
	2×40
	80
	2×40
	80
	2×40
	80

	9
	锦溪变
	扩建
	1×50
	50
	2×50
	100
	2×50
	100

	10
	富康变
	保持
	2×40+50
	130
	2×40+50
	130
	2×40+50
	130

	11
	银杏变
	保持
	2×40
	80
	2×40
	80
	2×40
	80

	12
	曹安变
	保持
	2×40
	80
	2×40
	80
	2×40
	80

	13
	合丰变
	保持
	2×40
	80
	2×40
	80
	2×40
	80

	14
	平庄变
	保持
	2×40+50
	130
	2×40+50
	130
	2×40+50
	130

	15
	岳浦变
	保持
	40+50
	90
	40+50
	90
	40+50
	90

	16
	大同变
	保持
	2×40
	80
	2×40
	80
	2×40
	80

	17
	南港变
	保持
	63+50
	113
	63+50
	113
	63+50
	113

	18
	南浜变
	保持
	40+50
	90
	40+50
	90
	40+50
	90

	19
	西横变
	保持
	40+50
	90
	40+50
	90
	40+50
	90

	20
	淀东变
	保持
	50+40
	90
	50+40
	90
	50+40
	90

	21
	虹桥变
	扩建
	1×50
	50
	2×50
	100
	2×50
	100

	22
	柏庐变
	保持
	2×50
	100
	2×50
	100
	2×50
	100

	23
	邵泾变
	保持
	2×50
	100
	2×50
	100
	2×50
	100

	24
	金沙变
	保持
	2×50
	100
	2×50
	100
	2×50
	100

	25
	杜桥变
	保持
	50+80
	130
	50+80
	130
	50+80
	130

	26
	江丰变
	扩建
	1×63
	63
	2×63
	126
	2×63
	126

	27
	南湾变
	扩建
	1×63
	63
	2×63
	126
	2×63
	126

	28
	立基变
	保持
	2×63
	126
	2×63
	126
	2×63
	126

	29
	萧林变
	保持
	2×63
	126
	2×63
	126
	2×63
	126

	30
	公桥变
	保持
	63+80
	143
	63+80
	143
	63+80
	143

	31
	晨丰变
	扩建
	40+63
	103
	40+63
	103
	40+63
	103

	32
	新镇变
	保持
	2×63
	126
	2×63
	126
	2×63
	126

	33
	泗桥变
	扩建
	1×80
	80
	2×80
	160
	2×80
	160

	34
	环湖变
	扩建
	1×80
	80
	2×50
	100
	2×50
	100

	35
	曦园变
	扩建
	1×80
	80
	2×80
	160
	2×80
	160

	36
	共青变
	保持
	40+80
	120
	40+50
	90
	40+50
	90

	37
	学院变
	扩建
	1×50
	50
	2×50
	100
	2×50
	100

	38
	高勇变
	扩建
	1×50
	50
	2×50
	100
	2×50
	100

	39
	百灵变
	扩建
	1×63
	63
	2×63
	126
	2×63
	126

	40
	海腾变
	扩建
	1×63
	63
	2×63
	126
	2×63
	126

	41
	富荣变
	扩建
	1×100
	100
	100+50
	150
	100+50
	150

	42
	金城变
	扩建
	1×100
	100
	100+50
	150
	100+50
	150

	43
	集善变
	扩建
	1×40
	40
	40+50
	90
	40+50
	90

	44
	利都变
	扩建
	1×63
	63
	2×63
	126
	2×63
	126

	45
	古南变
	保持
	2×50
	100
	2×50
	100
	2×50
	100

	46
	阳澄变
	扩建
	1×63
	63
	2×63
	126
	2×63
	126

	47
	天福变
	扩建
	20+50
	70
	2×50
	100
	2×50
	100

	48
	迎宾变
	保持
	1×80
	80
	80+50
	130
	80+50
	130

	49
	虬泽变
	保持
	1×50
	50
	2×50
	100
	2×50
	100

	50
	衡山变
	新建
	1×80
	80
	80+50
	130
	80+50
	130

	51
	银河变
	新建
	1×50
	50
	2×50
	100
	2×50
	100

	52
	永利变
	新建
	1×63
	63
	2×63
	126
	2×63
	126

	53
	绰墩变
	新建
	
	
	2×63
	126
	2×63
	126

	54
	黄山变
	新建
	
	
	2×63
	126
	2×63
	126

	55
	青阳变
	新建
	
	
	2×63
	126
	2×63
	126

	56
	翠微变
	新建
	
	
	2×63
	126
	2×63
	126

	57
	高鼎变
	新建
	
	
	2×63
	126
	2×63
	126

	58
	汉浦变
	新建
	
	
	2×50
	100
	2×50
	100

	59
	恒盛变
	新建
	
	
	2×50
	100
	2×50
	100

	60
	金融变
	新建
	
	
	2×50
	100
	2×50
	100

	61
	夏桥变
	新建
	
	
	2×50
	100
	2×50
	100

	62
	西门变
	新建
	
	
	2×50
	100
	2×50
	100

	63
	杨湘变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	64
	黄潭变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	65
	环庆变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	66
	中华变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	67
	海峡变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	68
	富春变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	69
	南浜变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	70
	秧浦变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	71
	蓬镇变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	72
	亲和变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	73
	支浦变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	74
	白莲变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	75
	少卿变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	76
	玉溪变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	77
	卫泾变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	78
	金湖变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	79
	明镜变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	80
	玉浪变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	81
	蟠龙变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	82
	民营变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	83
	陈巷变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	84
	陆家变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	85
	皇怡变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	86
	茅沙塘变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	87
	戚浦塘变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	88
	正仪变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	89
	浦江变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	90
	东门变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	91
	顺杨变
	新建
	
	
	
	
	2×50
	100

	合计
	
	
	
	4514
	
	6715
	
	9615


根据110kV电网规划,2030年昆山市内将拥有110kV变电站91座，主变184台，110kV变电容量共计9615MVA；其中新建110kV变电站43座，主变86台，净增110kV变电容量4486MVA；扩建110kV变电站18座，主变18台，净增110kV变电容量971MVA；各阶段年昆山110kV变电站容载比计算结果如下表所示。

表6.5-2  各阶段年昆山市110kV变电站容载比计算结果

	
	2015年
	2020年
	2030年

	110kV网供负荷（MW）
	2391
	3018
	4658

	变电容量（MW）
	4514
	6715
	9615

	容载比
	1.88
	2.22
	2.06


6.6  35kV电网电力设施规划

35kV电压等级由于作为严格限制发展公用网络电压等级，因此在昆山市未来年的电网建设发展过程中，现有35kV公用网络将逐渐萎缩，在未来负荷增长需求较大的区域，35kV变电站则升压为110kV变电站或在周边新的110kV变电站建成投运后退出运行。

根据上述35kV网络发展原则，昆山市35kV网络未来年发展情况如下。

表6.6-1 昆山市35kV变电所容量规划    （单位：MVA）

	序号
	变电所名称
	建设情况
	2015年
	2020年
	2030年

	
	
	
	容量
	规模
	容量
	规模
	容量
	规模

	1
	巴镇变
	退出运行
	32
	2×16
	
	
	
	

	2
	兵希变
	规划异地升压为110kV
	71.5
	2×20+31.5
	
	
	
	

	3
	城北变
	保持
	32
	2×16
	32
	2×16
	32
	2×16

	4
	城西变
	保持
	36
	20+16
	36
	20+16
	36
	20+16

	5
	东门变
	规划异地升压为110kV
	32
	2×16
	32
	2×16
	
	

	6
	花园变
	规划异地升压为110kV
	32
	2×16
	
	
	
	

	7
	陆家变
	规划原地升压为110kV
	50
	2×25
	50
	2×25
	
	

	8
	蓬镇变
	规划原地升压为110kV
	70
	2×25+20
	70
	2×25+20
	
	

	9
	千灯变
	退出运行
	32
	2×16
	32
	2×16
	
	

	10
	石浦变
	保持
	32
	2×16
	32
	2×16
	32
	2×16

	11
	石镇变
	规划异地升压为110kV
	32
	2×16
	32
	2×16
	
	

	12
	顺杨变
	规划原地升压为110kV
	32
	2×16
	32
	2×16
	
	

	13
	杨湘变
	规划原地升压为110kV
	36
	20+16
	36
	20+16
	
	

	14
	正仪变
	规划原地升压为110kV
	32
	2×16
	32
	2×16
	
	

	15
	周庄变
	保持
	32
	2×16
	32
	2×16
	32
	2×16

	合计
	583.5
	
	448
	
	132
	


根据规划，昆山市35kV公用变电站升压9座，退出运行2座，至2030年，昆山市35kV公用电网拥有35kV变电站4座，变电容量132MVA。

第七章 电力设施专项规划

7.1 变电设施用地黄线规划

7.1.1 变电站选址基本要求

1）符合城网发展整体布局的要求；

2）便于进出线的布置，交通方便，并尽量靠近负荷中心；

3）占地面积应考虑最终规模要求；

4）避开易燃易爆及严重污染地区；

5）符合防洪、防震等有关规定；

6）确定站址时，应考虑与邻近设施的相互影响；

7）具有可靠水源，排水方便；

8）施工条件方便；

变电站所址应在城市电网规划时，由供电部门与城市规划部门共同确定，并规划线路走廊与电缆通道。与城市规划部门共同确定的所址和线路路径应纳入城市总体发展规划。

7.1.2 变电所用地面积控制

变电所用地面积按变电所最终规模规划预留。结合昆山市的实际情况，本次规划的预留占地面积为：

1）1000kV特高压站所址占地按24ha控制预留；

2）500kV变电站所址占地按10ha控制预留；

3）220kV变电站用地面积均按3台主变预留，占地按4ha控制预留；

4）110kV变电站用地面积均按3台主变预留，占地按0.4ha—0.6ha控制预留；

7.1.3 500kV及以上变电站规划布局与建设用地控制

1)1000kV特高压苏州站扩建工程：规划“十三五”期间扩建1000kV特高压苏州站，扩建后主变容量9000MVA，扩建后可满足苏州地区用电需求，预留占地面积约50亩。
2) 500kV昆南变：规划所址位于昆山市京沪铁路北侧，预留占地面积46721m2，土地性质为建设用地。

3）500kV石牌-常熟南加装线路串抗工程：规划500kV石牌-常熟南双回线路（熟石5655线、熟牌5656线）上共安装2组28欧姆串联电抗器，土地性质为建设用地。预留占地面积8457m2。
7.1.4 220kV变电站规划布局与建设用地控制

1）220kV火炬变：规划所址位于昆山市高新技术产业园区（玉山镇）大经贸产业园区，预留占地面积约8480m2，土地性质为建设用地。
2）220kV杨木变：规划所址位于昆山市巴城镇苏昆太高速北侧，预留占地面积10800m2，土地性质为建设用地。

3）220kV俱进变：规划所址位于昆山市张浦镇宏洋路西侧、横贯泾路北侧，预留占地面积12023m2，土地性质建设用地。
4）220kV光电变：规划所址位于昆山市周市镇金清路北侧、宋家港路东侧，预留占地面积38727m2，土地性质建设用地。
5）220kV沿沪变：规划所址位于昆山市花桥省级经济开发区312国道南侧、徐公桥路西侧，预留占地面积10366m2，土地性质为建设用地。

6）220kV文昌变：规划所址位于昆山市正崴路北侧，预留占地面积10800m2，土地性质为建设用地。
7.1.5 110kV变电站规划布局与建设用地控制

1）110kV浦江变：规划所址位于昆山市周市镇迎宾路北侧、黄浦江北路西侧，预留占地面积3920m2，土地性质为建设用地。
2）110kV金融变：规划所址位于昆山市经济技术开发区水江路南、鼓乐路西侧，预留占地面积3564m2，土地性质为建设用地。
3）110kV富春变：规划所址位于昆山市经济技术开发区富春江路东侧，预留占地面积3564m2，土地性质为建设用地。
4）110kV秧浦变：规划所址位于昆山市经济技术开发区景王路北侧、青阳路西侧，预留占地面积3565m2，土地性质为建设用地。
5）110kV南浜变：规划所址位于昆山市经济技术开发区南浜路北侧、泯江路西侧，预留占地面积4615m2，土地性质为建设用地。
6）110kV蓬镇变：规划所址位于昆山市经济技术开发区景王路北侧、蓬溪中路西侧，预留占地面积3564m2，土地性质为建设用地。
7）110kV皇怡变：规划所址位于昆山市巴城镇皇怡路西侧，预留占地面积3564m2，土地性质为建设用地。
8）110kV茅沙塘变：规划所址位于昆山市巴城镇苏州绕城东侧，预留占地面积3825m2，土地性质为建设用地。
9）110kV戚浦塘变：规划所址位于昆山市巴城镇戚浦塘南侧，预留占地面积3825m2，土地性质为建设用地。
10）110kV正仪变：规划所址位于昆山市巴城镇震川西路北侧，预留占地面积3883m2，土地性质为建设用地。
11）110kV陈巷变：规划所址位于昆山市陆家镇规划路西侧，预留占地面积3740m2，土地性质为建设用地。
12）110kV夏桥变：规划所址位于昆山市陆家镇华夏路南侧，预留占地面积3898m2，土地性质为建设用地。
13）110kV陆家变：规划所址位于昆山市陆家镇312南侧、光夏路北侧，预留占地面积3740m2，土地性质为建设用地。
14）110kV民营变：规划所址位于昆山市淀山湖镇民和路东侧，预留占地面积3520m2，土地性质为建设用地。
15）110kV杨湘变：规划所址位于昆山市淀山湖镇香石路西侧、北苑路北侧，预留占地面积3825m2，土地性质为建设用地。
16）110kV少卿变：规划所址位于昆山市千灯镇环镇路西侧，预留占地面积3902m2，土地性质为建设用地。
17）110kV玉溪变：规划所址位于昆山市千灯镇景唐路西侧、乌灯泾北侧，预留占地面积3901m2，土地性质为建设用地。
18）110kV卫泾变：规划所址位于昆山市千灯镇炎武北路西侧、卫泾路北侧，预留占地面积3825m2，土地性质为建设用地。
19）110kV金湖变：规划所址位于昆山市锦溪镇正葳路北侧，预留占地面积4000m2，土地性质为建设用地。
20）110kV明镜变：规划所址位于昆山市锦溪镇晨霞路东、锦州老公路北侧，预留占地面积4000m2，土地性质为建设用地。
21）110kV玉浪变：规划所址位于昆山市锦溪镇锦商路西侧，预留占地面积4000m2，土地性质为建设用地。
22）110kV蟠龙变：规划所址位于昆山市周庄镇水产场站河西侧，预留占地面积4500m2，土地性质为建设用地。
23）110kV亲和变：规划所址位于昆山市张浦镇永燃路东侧，预留占地面积4500m2，土地性质为建设用地。
24）110kV支浦变：规划所址位于昆山市张浦镇俱进路东侧、新吴街南侧，预留占地面积7141m2，土地性质为建设用地。
25）110kV白莲变：规划所址位于昆山市张浦镇水产场站河西侧，预留占地面积3825m2，土地性质为建设用地。
26）110kV海峡变：规划所址位于昆山市花桥省级经济开发区312国道南侧、徐公桥路西侧，预留占地面积3825m2，土地性质为建设用地。
27）110kV顺杨变：规划所址位于昆山市花桥省级经济开发区陆丰东路北侧，预留占地面积3825m2，土地性质为建设用地。
28)110kV西门变: 规划所址位于昆山市震川西路北侧，预留占地面积3825m2，土地性质为建设用地。
29)110kV环庆变: 规划所址位于昆山市339省道南侧、风雷河西侧，预留占地面积3825m2，土地性质为建设用地。
30)110kV东门变: 规划所址位于昆山市北环城河北侧，预留占地面积3825m2，土地性质为建设用地。
31)110kV恒盛变: 规划所址位于昆山市红杨路西侧、五号河南侧，预留占地面积3825m2，土地性质为建设用地。
32)110kV汉浦变: 规划所址位于昆山市339省道南侧、汉浦路西侧，预留占地面积4037m2，土地性质为建设用地。
33)110kV黄潭变: 规划所址待定。
34)110kV中华变: 规划所址待定。
7.2 电力线路廊道黄线规划

城市电力线路可分为架空和地下电缆两类。昆山市35kV及以上高压电力线路原则上采用架空线路，对于中心城区或其它特殊情况可根据实际情况适当采用地下电缆。

7.2.1 电力线路路径选择基本要求

1、架空线路

1）新建的架空线路应按城市地形、地貌特点和城市道路网规划，沿道路、河渠、绿化带架设。路径做到短捷、顺直，减少同道路、河流、铁路等的交叉，避免跨越建筑物。

2）35kV及以上高压架空电力线路应规划专用线路走廊，并加以保护。线路走廊宽度应符合《城市电力规划规范》（GB/50293－1999）要求。

3）宜避开空气严重污秽或易燃易爆危险品区。

4）应满足防洪、抗震要求。

5）在不影响景观和地块开发的情况下，尽量保留和利用现状架空线路。

2、地下电缆

1）应根据道路网规划，与道路走向相接合，并保证与其他工程管线之间的安全距离。

2）同一路段上的各级电压电缆线路，宜同沟敷设。

3）通过城市桥梁时，应符合《电力工程电缆设计规范》中对电力电缆敷设的技术要求。

7.2.2 城市架空电力线路建设原则

1、高压架空电力线路宜采用占地少的窄基杆塔和多回路同杆架设的紧凑型线路结构。为满足线路导线对地面和树木间的垂直距离，杆塔应适当增加高度、缩小垂直距离，应符合规定。

表7.2-1    架空电力线路与建设物之间的安全距离（在最大计算偏风情况下）

	  线路电压(kV)
	<1
	1-10
	35
	110
	220

	  安全距离(M)
	1.0
	1.5
	3.0
	4.0
	5.0


表7.2-2   架空电力线路导线与地面最小垂直距离(M)(在最大计算导线弧垂情况下)

	线路经过地区
	线路电压(KV)

	
	<1
	1-10
	35-110
	220

	居民区
	6.0
	6.5
	7.5
	8.5

	非居民区
	5.0
	5.0
	6.0
	6.5

	交通困难地区
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5


注：1)居民区：指工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、集镇等人口密集地区。

2)非居民区：指居民区以外的地区，虽然时常有人、车辆或农业机械到达，但房屋稀少的地区。

3)交通困难地区：指车辆、农业机械不能到达的地区。

表7.2-3   架空电力线路导线与街道行道树之间最小垂直距离（考虑树木自然生长高度）

	线路电压（kV）
	<1
	1-10
	35-110
	220

	最小垂直距离（M）
	1.0
	1.5
	3.0
	3.5


7.2.3 高压廊道宽度控制

1、走廊宽度要求

高压架空电力线路走廊宽度的确定，应符合下列要求：

1）应综合考虑所在城市的气象条件、导线最大风偏、边导线与建筑物之间安全距离、导线最大弧垂、导线排列方式以及杆塔型式、杆塔档距等因素，通过技术经济比较后确定。

2）市区内单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列的高压架空电力线路的走廊宽度，应根据所在城市的地理位置、地形、地貌、水文、地质、气象等条件及当地用地条件，结合下表7.2-4的规定及沿线周边环境条件合理选用。

表7.2-4  各等级高压架空线管廊宽度汇总表

	管线类别
	敷设条件
	管廊宽度（米）

	500kV电力线1回
	一侧临近道路，一侧临近建筑
	50

	
	双侧临近建筑
	70

	500kV电力线同杆2回
	一侧临近道路，一侧临近建筑
	50

	
	双侧临近建筑
	70

	220kV电力线同杆4回
	一侧临近道路，一侧临近建筑
	40

	
	双侧临近建筑
	50

	220kV电力线同杆2回
	一侧临近道路，一侧临近建筑
	30

	
	双侧临近建筑
	40

	110kV电力线同杆4回
	一侧临近道路，一侧临近建筑
	30

	
	双侧临近建筑
	40

	110kV电力线同杆2～3回
	一侧临近道路，一侧临近建筑
	25

	
	双侧临近建筑
	30


2、各等级电力线间距要求

表7.2-5  各等级高压架空线间距汇总表（中心距）

	
	110kV电力线

同杆2～3回
	110kV电力

线同杆4回
	220kV电力

线同杆2回
	220kV电力

线同杆4回
	500kV

电力线

	110kV电力线

同杆2～3回
	20
	25
	25
	30
	40

	110kV电力线同杆4回
	25
	30
	30
	35
	45

	220kV电力线同杆2回
	25
	30
	30
	35
	40

	220kV电力线同杆4回
	30
	35
	35
	40
	45

	500kV电力线
	40
	45
	40
	45
	50


7.2.4 电力线路廊道分布及规划布局

1、500kV及以上线路走廊规划

1）预留1000kV泰州至苏州线路输电通道1个；

2）预留500kV昆南站双开苏州特高压至石牌变线路输电通道1个；

3）预留500kV昆南站至车坊500kV线路输电通道1个；

4）预留1000kV苏州特高压至太仓变500kV线路输电通道1个；
2、220kV线路走廊规划

1）预留巴城变～玉山变、巴城变～昆山变线路开断环入火炬变输电通道各1个；

2）预留周市变～前进变、周市变～玉峰变线路开断环入光电变输电通道各1个；

3）预留吴凇变～樱花变线路开断环入俱进变输电通道1个；

4) 预留商务变～花桥变线路开断环入沿沪变输电通道1个；

5）预留500kV昆南变220kV配套送出输电通道：鹿城变～秦峰变双线开断环入、蓬朗变～花桥变双线开断环入、樱花变～鹿城变樱花侧改接入昆南变；

6) 预留石牌变～杨木变、昆山变～杨木变输电通道各1个；

7) 预留张浦变～炎武变线路开断环入文昌变输电通道1个；

3、110kV线路走廊规划
1）110kV浦江变：预留220kV周市变～浦江变、220kV光电变～浦江变通道各1个；
2）110kV金融变：预留220kV鹿城变～金融变通道1个；
3）110kV富春变：预留220kV蓬朗变～富春变通道1个；
4）110kV秧浦变：预留220kV玉峰变～秧浦变通道1个；
5）110kV南浜变：预留220kV蓬朗变～南浜变通道1个；
6）110kV蓬镇变：预留220kV鹿城变～蓬镇变通道1个；
7）110kV皇怡变：预留220kV周市变～皇怡变、220kV杨木变～皇怡变通道各1个；
8）110kV茅沙塘变：预留220kV巴城变～茅沙塘变、220kV杨木变～茅沙塘变通道各1个；

9）110kV戚浦塘变：预留220kV杨木变～戚浦塘变通道1个；
10）110kV正仪变：预留220kV火炬变～正仪变通道1个；
11）110kV陈巷变：预留220kV秦峰变～陈巷变、220kV樱花变～陈巷变通道各1个；

12）110kV夏桥变：预留夏桥变T接至周边110kV线路通道2个；
13）110kV陆家变：预留220kV花桥变～陆家变通道1个；
14）110kV民营变：预留220kV炎武变～民营变通道1个；

15）110kV杨湘变：预留杨湘变T接至永利变110kV线路通道1个；
16）110kV少卿变：预留少卿变～1686峰浦线（开断）通道1个；
17）110kV玉溪变：预留玉溪变T接至1686峰浦线淀东支线通道1个；
18）110kV卫泾变：预留卫泾变T接至周边110kV线路通道1个；
19）110kV金湖变：预留220kV文昌变～金湖变通道1个；
20）110kV明镜变：预留明镜变T接至高勇变110kV线路通道1个； 
21）110kV玉浪变：预留玉浪变T接至虬泽变110kV线路通道1个；
22）110kV蟠龙变：预留蟠龙变T接至高勇变110kV线路通道1个；
23）110kV亲和变：预留亲和变T接至1657昆秦线吴淞支线通道1个；
24）110kV支浦变：预留支浦变T接至1864峰市线、220kV俱进变～支浦变通道各1个；
25）110kV白莲变：预留白莲变T接至1634张锦线通道1个；
26）110kV海峡变：预留220kV商务变～海峡变通道1个；
27）110kV顺杨变：预留220kV花桥变～顺杨变通道1个；
28）110kV西门变：预留220kV昆山变～西门变通道1个；

29）110kV东门变：预留东门变T接至110kV西门变线路通道1个；
30）110kV环庆变：预留环庆变T接至110kV萧林变线路通道1个；

31）110kV汉浦变：预留汉浦变T接至110kV胜利变线路通道1个；
32）110kV黄潭变：预留220kV火炬变～黄潭变通道1个；
33）110kV中华变：预留220kV火炬变～中华变通道1个；
34）110kV恒盛变：预留220kV巴城变～恒盛变通道1个；
35）220kV火炬变110kV配套：火炬变～共青变、火炬变～昆山变、火炬变～大同变、火炬变～晨丰变；
36）220kV光电变110kV配套：光电变～平庄变、光电变～浦江变、光电变～前进变、光电变～翠微变；

37）220kV俱进变110kV配套：俱进变～中盐变、俱进变～德力铜业变、俱进变～岳浦变、俱进变～支浦变、俱进变～樱花变；
38）220kV沿沪变110kV配套：沿沪变～曹安变、沿沪变～公桥变、沿沪变～花桥变、沿沪变～商务变；

39）220kV杨木变110kV配套：杨木变～环湖变、杨木变～戚浦塘变、杨木变～茅沙塘变、杨木变～皇怡变；
40）220kV文昌变110kV配套：文昌变～锦溪变、文昌变～明镜变、文昌变～玉浪变、文昌变～张浦变、文昌变～永利变、文昌变～金湖变；

第八章 环境保护

8.1 电力设施的环境影响分析

电力设施对环境的影响主要包括电磁影响、噪声影响、电晕影响等：

（1）电磁影响

在高压交流输电线路的运行期，在它周围会产生工频电磁场，但是与高频电视和无线电发射台不同的是，由于其频率很低（只有50Hz) ，因此仅存在于输电线路的附近，而且输电线路周围的工频电场强度、磁场强度随着线路距离的增加而迅速减小。另外，在恶劣天气（如下大雨、下大雪）输电线路会因电晕而产生高频电磁场，在特定情况下可能影响附近居民区无线电的收听。

变电所电磁环境影响主要由各种变电设备（包括电力变压器、高压断路器、隔离开关、电抗器、电容器等附件）在运行过程中产生。

（2）噪声影响

输电线路运行期会产生一定的可听噪声，一般输电线路走廊下的噪声都在45dB(A)以下。在出现电晕的情况下噪声影响会加剧。

500kV变电所运行期间的噪声主要来自主变压器、电抗器和屋外配电装置等电器设备。变电所的噪声以中低频为主，除500kV屋外配电装置的噪声频带较宽外，其他电磁噪声的峰值频率均出现在125～500Hz倍频带之内。

（3）电晕影响

当导线表面的电场强度超过空气的电离强度时，在输电线路导线表面的气体分子发生电离，形成自激导电，进而产生电晕放电，是一种自持放电形式。通常，输电线路的选择，应使其在最高工作电压下，导线表面最大场强不超过电晕的起始场强。然而，由于机械损伤（毛刺、擦伤）、污秽（油滴、固体微粒）、降水（水滴、露、雪、雨、冰霜），使导线表面变得粗糙，从而导致局部电场强度增加，使得在电压远比表面无损伤的清洁导线自持放电起始电压的情况下，在导线上产生电晕放电现象。

电晕通常会带来腐蚀、噪音和对信号的干扰。

8.2 对电力设施的环境影响所采取的措施

在电力设施的建设中，可以采取多种方法来减轻电力设施给环境带来的负面影响，包括：

8.2.1走廊设计

线路走廊尽量减少迂回，这样能减少对环境的电磁、噪声等影响。在对线路路径优化过程中，对重要的地下电缆和通信明线进行调查，尽量回避。

8.2.2导线选择

昆山市地处江南，气候温暖湿润，导线应为防腐型钢芯铝绞线，可以减小静感应电动势、接地电压和杂音电动势，并改善对通讯线的屏蔽效应，减少对通信线路的危险和干扰影响。针对电晕影响，在潮湿和多雨的环境内，电晕影响尤其严重，减少此影响的方法最有效的就是增加导线半径，提高光洁度等，以减小电晕强度和无线电杂音对环境的影响。

8.2.3特定用户负荷检测

针对污染产生用户，预留相应的污染整治负荷。同时，为了预防这一部分的负荷不发挥作用，导致电网的利用率降低，经济效益减少，增加专表专用，专门为污染治理设备单独上表，每年检查负荷的使用情况，以督促环境治理。

8.2.4变电站设计

城市变电站采用室内式变电站，由于墙壁已经大大屏蔽了电磁场和声音，室内式变电站外的电磁场的噪音已经非常小。全户内变电站所有的开关、刀闸、互感应器等电气设备全部封闭设计在金属外壳内，可有效屏蔽和隔绝电磁辐射，对周边居民无任何影响，即使在设备带电状态也可以安全地触摸GIS（110kV全封闭配电装置）及10kV配电柜外壳。设备性能更稳定、可靠；占地少；但造价相对较高。因所有设备全部布置在屋内，可与周围建筑物协调美化了环境。

8.2.5针对电磁影响

可采用六氟化硫气体绝缘全封闭电器（GIS）设备。由于GIS在高压设备间采用了绝缘介质，同时由于其外部由金属密封，就像给高压设备罩上了一个防护罩，可以有效地控制高压设备产生的电磁强度；城市变电站可建为室内式变电站，由于墙壁已经大大屏蔽了电磁场，室内式变电站外的电磁场已经非常小；用同塔双回或多回架设技术，有利于减少输电线路对环境的影响。合理布置导线的相序排列和采用紧凑型线路，选用合适相序排列而使其各相产生的电磁场相抵消；同时规定于周围建筑物、敏感区的距离。

与无线电设备的最小距离与无线电通信收信中心的距离。按传统规定，输电线路距有关单位2千米。与导航台距离为2千米。与无线电发射台的距离50米以外的干扰就可忽略不计。

8.2.6导线对各建筑物的距离

在导线的建设中，对导线与各类设施、障碍、建筑等的距离，根据以下标准执行。

表8.1 导线对地面及建筑物、树木的最小距离

	序号
	线路经过地区
	最小距离(m)
	备注

	1
	居民区
	7.5
	导线最大弧垂时

	2
	非居民区
	6.5
	导线最大弧垂时

	3
	步行能到达的山坡
	5.5
	导线最大弧垂时

	4
	步行不能到达的山坡、峭壁、岩石的净空距离
	4
	导线最大风偏时

	5
	对建筑物的净空距离
	6
	导线最大风偏时


表8.2 导线对各种设施及障碍物的最小距离

	序号
	被跨越物名称
	最小距离(m)

	1
	铁路
	至电气轨顶
	12.5

	
	
	到承力索或接触线
	4

	2
	公路
	1～3级
	8

	
	
	4级及以下
	8

	3
	通航河流
	至五年一遇水位
	7

	
	
	桅顶
	3

	4
	不通航河流
	至百年一遇水位
	4

	
	
	季至冰面
	6.5

	5
	电力线
	档距内
	4

	
	
	杆顶
	4

	6
	通信线
	　
	4

	7
	特殊管道
	　
	5


8.3 规划实施

根据以上措施本规划各变电所选址时都避开了人口稠密地区，主要布置于人口较少的郊区地带。高压线路廊道规划也对居住用地等相关敏感点作了避让，主要线路架设廊道以道路两侧绿化带为主。通过以上规划安排可使噪声和电磁环境对城镇、乡村等居住与工作活动场所的影响均小于国家标准，符合建设环境影响的控制要求。

第九章 “十三五”电网建设规划

9.1  高压配网“十三五”建设原则

电网的安全稳定运行是直接关系到地区经济的可持续发展，而电网安全稳定的核心问题是要建立一个与该地区相适应的、合理的电网结构，坚强电网结构的建立不是一蹴而就的，不同时期电网结构是各不相同的，它必然经过一个从小到大、从弱到强、从低到高的发展阶段。

结合昆山市现状及未来发展情况，变电站建设应遵循以下原则：

1、深入负荷中心

结合昆山市城市建设情况，依据远景负荷预测结果及“十三五”负荷发展情况，在负荷中心地带寻求变电站布点。

2、先布点后增容

土地资源的紧缺是限制城市电网建设的一个重要因素，未来可作变电站建设的土地资源势必越来越少，建议电网建设工作应考虑“先布点后增容”的原则，尽可能的利用目前可以利用的条件，寻找最佳位置增加电源布点优化网络结构。

3、其它方面

各电压等级电网的结构、变电站接线应符合标准化、高压配网接线力求简化、下一级电网应能支持上一级电网的原则，满足电网安全、稳定、可靠、灵活地运行。上一级电网网架形成，下一级电网及变电站主接线应简化。

主接线、设备选型与平面布置应根据城市中心区、乡镇地区、负荷密度与发展、负荷性质及在电网位置的重要性、投资效益以及区域所处地理环境和条件等因素综合考虑，并通过技术经济分析选取优化方案。
9.2 “十三五”电力需求规模分析

根据电力电量平衡计算结果，2020年昆山市电网需220kV变电容量7600～8866MVA，需在2014年220kV电网规模的基础上增加220kV变电容量880～2146MVA，即需新增220kV主变5～11台（单台主变容量按180MVA或24MVA考虑）。

2020年昆山市电网需110kV变电容量6037～6640MVA，需在2014年110kV电网规模的基础上增加110kV变电容量1879～2482MVA，即需新增110kV主变37～49台（单台主变容量按50MVA考虑）。

9.3 “十三五”电力设施建设项目与规模

9.3.1 电源点建设规划项目

1、华电昆山东部燃机：根据江苏省发展和改革委员会文件（苏发改能源发【2015】165号），规划在昆山经济技术开发区建设华电昆山燃机热电联产项目，项目建设2×400MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组及相应辅助设施，规划接入220kV电网，拟2回线接入500kV昆南站。投产年限：2017年、2018年（有路条）；
2、昆山蓝天天然气分布式能源项目：昆山蓝天天然气分布式能源项目已获得江苏省能源局批复，该项目为昆山鑫源环保热电有限公司异地改建工程，昆山鑫源环保热电有限公司现有2台25MW机组将关停，异地建设一套一拖一双轴配置的60MW级燃气—蒸汽联合循环背压机组（60MW+4.8MW）和一套一拖一双轴配置的60MW级燃气—蒸汽联合循环抽凝机组(60MW+15.5MW)，总装机140.3MW，计划于2018年投产。
9.3.2 1000kV电力设施建设项目

1、1000kV特高压苏州站扩建工程：规划“十三五”期间扩建1000kV特高压苏州站，扩建后主变容量9000MVA，扩建后可满足苏州地区用电需求。
9.3.3 500kV电力设施建设项目

1、500kV石牌-常熟南加装线路串抗工程
为控制500kV石牌变短路电流，规划500kV石牌-常熟南双回线路（熟石5655线、熟牌5656线）上共安装2组28欧姆串联电抗器，规划建设年限2015年。

2、石牌500kV变电站增容扩建工程

规划对石牌500kV变电站进行扩建，主变容量750MVA，扩建后主变规模4×750 MVA，规划建设年限2018年。

3、玉山500kV变电站第四台主变扩建工程

规划对玉山500kV变电站进行扩建，主变容量1000MVA，扩建后主变规模3×1000 MVA，规划建设年限2018年。

4、昆南站~吴江车坊500kV线路工程

为提高上级电网供电可靠性，规划昆南站~车坊新建1双回路500kV线路送电通道，规划建设年限2020年。

5、1000kV苏州特高压~太仓变500kV线路工程

为提高上级电网供电可靠性，规划1000kV苏州特高压—太仓变新建双回路500kV线路送电通道，规划建设年限2020年。

9.3.4 220kV电力设施建设项目

1、2018年

1）火炬220kV输变电工程

· 建设理由：220kV火炬变位于昆山高新技术开发区大经贸产业园区，该区京沪高铁和沪宁城际车站的良好地理位置，使得中华园路沿线房产火热，220kV火炬变建成后，可满足该片区用电需求。

· 建设规模 ：2×240MVA；
· 具体站址：沪宁高速北侧；

· 接入方案：拟将220kV玉山～巴城、玉山～吴淞线路分别开断环入；

· 投运时间：2018年。

2、2019年
1）220kV张浦变扩建工程

· 建设理由：220kV张浦变为昆山南部地区重要电源点，2014年迎峰度夏期间两台主变最高负荷分别达到12.53、10.65万千瓦，主变负载较重。考虑锦溪镇、周庄镇负荷发展需求及南部220kV电源点缺乏，已不能满足N-1要求，存在一定的安全隐患。因此，扩建220kV张浦变#3主变十分必要。

· 建设规模 ：1×180MVA；
· 具体站址：张浦变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2019年。

3、2020年
1）光电220kV输变电工程

· 建设理由： 随着昆山光电产业进一步的发展，原有昆山经济技术开发区内的光电产业园已经开始向北拓展至周市地区，而220kV前进变目前主供太仓塘以南开发区用户，无论间隔还是通道都无法满足太仓塘以北周市光电拓展区用电需求。因此,2020年开工建设220kV光电变极为必要，一方面可以缓解前进变的供电压力，另一方面也将进一步完善昆山北部电网，增强周市南部地区供电可靠性。

· 建设规模：1×240MVA；
· 具体站址：金清路北侧、宋家港路东；

· 接入方案：拟将220kV周市至前进线路内侧单开环入光电变，新建220kV线路2×1公里，导线型号采用2×LGJ-400导线；拟将220kV周市至玉峰线路内侧单开环入光电变，新建220kV线路2×1公里，导线型号采用2×LGJ-400导线。 

· 投运时间：2020年。

表9.3-1  “十三五”昆山市220kV电网建设项目

	序

号
	项目名称
	建设

地点
	投运时间
	建设

性质
	建设规模

（MVA）
	2020年规模

（MVA）

	1
	火炬220kV输变电工程
	高新技术产业区
	2018年
	新建
	2×240
	2×240

	2
	220kV张浦变扩建工程
	张浦镇
	2019年
	扩建
	1×180
	3×180

	3
	光电220kV输变电工程
	周市镇
	2020年
	新建
	1×240
	1×240


9.3.5 110kV电力设施建设项目

1、2015年

2015年建成投运变电站有：

1）110kV晨丰变（2#主变，容量63MVA）；

2）110kV银河（大直）变（1#主变，容量50MVA）；

3）110kV高勇变（1#主变，容量50MVA）；

4）110kV衡山变（1#主变，容量80MVA）；

5）110kV天福变（2#主变，容量50MVA）；

6）110kV永利变（1#主变，容量63MVA）；

2、2016年

预计2016年投运变电站有：

1）110kV黄山（国道）变（1#主变，容量63MVA）；

2）110kV绰墩变（1#主变，容量63MVA）；

3）110kV青阳变（1#主变，容量63MVA）；

4）110kV高鼎变（1#主变，容量63MVA）；

5）110kV翠微变（1#主变，容量63MVA）；

6）110kV江丰变（2#主变，容量63MVA）；

7）110kV南湾变（2#主变，容量63MVA）；

3、2017年

1）110kV锦溪变扩建工程

· 建设理由：现状110kV锦溪变为单主变运行，最大负载率已超过80%，且无剩余出线间隔，扩建后，可解决其重载及单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模 ：1×50MVA；
· 具体站址：锦溪变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2016年。

2）110kV泗桥变扩建工程

· 建设理由：现状110kV泗桥变为单主变运行且下级剩余出线间隔不足，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模 ：1×80MVA；
· 具体站址：泗桥变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

3）110kV环湖变扩建工程

· 建设理由：现状110kV环湖变为单主变运行且下级剩余出线间隔不足，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×50MVA； 

· 具体站址：环湖变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

4）110kV曦园变扩建工程

· 建设理由：现状110kV曦园变为单主变运行，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模 ：1×80MVA；
· 具体站址：曦园变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

5）110kV共青变增容扩建工程

· 建设理由：现状110kV共青变2#主变负荷较轻，规划2#主变与曦园变2#主变更换，统一主变容量，提高供电可靠性；

· 建设规模 ：1×50MVA；
· 具体站址：共青变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

6）110kV学院变扩建工程

· 建设理由：现状110kV学院变为单主变运行，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×50MVA；
· 具体站址：学院变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

7）110kV高勇变扩建工程

· 建设理由：现状110kV高勇变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，单主变运行已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×50MVA；
· 具体站址：高勇变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

8）110kV百灵变扩建工程

· 建设理由：现状110kV百灵变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，单主变运行已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×63MVA；
· 具体站址：百灵变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

9）110kV海腾变扩建工程

· 建设理由：现状110kV海腾变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，单主变运行已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×63MVA；
· 具体站址：海腾变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

10）110kV金城变扩建工程

· 建设理由：现状110kV金城变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，单主变运行已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×50MVA；
· 具体站址：金城变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

11）110kV集善变扩建工程

· 建设理由：现状110kV集善变为单主变运行且已无剩余出线间隔，单主变运行已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×50MVA；
· 具体站址：集善变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

12）110kV利都变扩建工程

· 建设理由：现状110kV利都变为单主变运行且剩余出线间隔不足，单主变运行已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×50MVA；
· 具体站址：利都变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

13）110kV阳澄变扩建工程

· 建设理由：现状110kV阳澄变为单主变运行且剩余出线间隔不足，单主变运行已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×50MVA；
· 具体站址：阳澄变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

14）110kV天福变扩建工程

· 建设理由：现状110kV天福变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，现有主变已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×50MVA；
· 具体站址：天福变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

15）110kV迎宾变扩建工程

· 建设理由：现状110kV迎宾变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，现有主变已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×50MVA；
· 具体站址：迎宾变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

16）110kV虬泽变扩建工程

· 建设理由：现状110kV虬泽变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，现有主变已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×50MVA；
· 具体站址：虬泽变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2017年。

4、2018年

1）110kV衡山变扩建工程

· 建设理由：现状110kV衡山变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，现有主变已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×50MVA；
· 具体站址：衡山变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2018年。

2）110kV银河变扩建工程

· 建设理由：现状110kV银河变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，现有主变已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×50MVA；
· 具体站址：银河变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2018年。

3）110kV永利变扩建工程

· 建设理由：现状110kV永利变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，现有主变已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×63MVA；
· 具体站址：永利变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2018年。

4）110kV绰墩变扩建工程

· 建设理由：现状110kV绰墩变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，现有主变已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×63MVA；
· 具体站址：绰墩变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2018年。

5）110kV黄山变扩建工程

· 建设理由：现状110kV黄山变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，现有主变已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×63MVA；
· 具体站址：黄山变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2018年。

6）110kV青阳变扩建工程

· 建设理由：现状110kV青阳变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，现有主变已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模 ：1×63MVA；
· 具体站址：青阳变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2018年。

7）110kV翠微变扩建工程

· 建设理由：110kV翠微变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，现有主变已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模 ：1×63MVA；
· 具体站址：翠微变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2018年。

8）110kV高鼎变扩建工程

· 建设理由：现状110kV高鼎变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，现有主变已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模 ：1×63MVA；
· 具体站址：高鼎变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2018年。

9）110kV虹桥变扩建工程

· 建设理由：现状110kV虹桥变为单主变运行且已无剩余出线间隔，单主变运行已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×63MVA；
· 具体站址：虹桥变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2018年。

10）110kV富荣变扩建工程

· 建设理由：现状110kV富荣变为单主变运行且随着供区负荷不断增长，现有主变已不能满足供区居民用电需求，扩建后，可解决其单主变运行问题，提高供电可靠性；

· 建设规模：1×50MVA；
· 具体站址：富荣变原址；

· 接入方案：保持现有接入方式不变；
· 投运时间：2018年。

11）恒盛110kV输变电工程

· 建设理由：为满足高新技术产业区的用电需求，提高供电可靠性；

· 建设规模：2×50MVA；

· 具体站址：红杨路西侧、五号河南侧；

· 接入方案：T接接入220kV巴城变；

· 投运时间：2018年

12）支浦110kV输变电工程

· 建设理由：为满足张浦镇35kV花园变搬迁用电需求，提高供电可靠性；

· 建设规模：2×50MVA；
· 具体站址：俱进路东侧；

· 接入方案：采用双回架空线路直接接入220kV俱进变；

· 投运时间：2018年

5、2019年

1）汉浦110kV输变电工程

· 建设理由：为满足高新技术产业区的用电需求，提高供电可靠性；

· 建设规模：2×50MVA；
· 具体站址：339省道南侧、汉浦路西侧；

· 接入方案：T接接入220kV亭林变；

· 投运时间：2019年

2）金融110kV输变电工程

· 建设理由：为满足经济技术开发区用电需求，提高供电可靠性；

· 建设规模：2×50MVA；
· 具体站址：水江路南、鼓乐路南；

· 接入方案：采用电缆线路直接接入220kV鹿城变；

· 投运时间：2019年

5、2020年

1）夏桥110kV输变电工程

· 建设理由：为满足陆家镇用电需求，提高供电可靠性；

· 建设规模：2×50MVA；
· 具体站址：和合路东侧；

· 接入方案：T接接入220kV秦峰变；

· 投运时间：2020年

2）西门110kV输变电工程

· 建设理由：为满足老城区用电需求，提高供电可靠性；

· 建设规模：2×50MVA；
· 具体站址：震川西路南（北）侧；

· 接入方案：直接接入220kV昆山变；

· 投运时间：2020年

表9.3-2  “十三五”昆山市110kV电网建设项目

	序号
	变电站
	性质
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2020年规模
	备注

	1
	110kV银河变
	新建
	1×50
	　
	　
	1×50
	　
	　
	2×50
	　

	2
	110kV天福变
	扩建
	1×50
	　
	1×50
	　
	　
	　
	2×50
	主变租赁

	3
	110kV晨丰变
	扩建
	1×63
	　
	　
	　
	　
	　
	40+63
	　

	4
	110kV高勇变
	新建
	1×50
	　
	1×50
	　
	　
	　
	2×50
	　

	5
	110kV衡山变
	新建
	1×80
	　
	　
	1×50
	　
	　
	80+50
	　

	6
	110kV永利变
	新建
	1×63
	
	　
	1×63
	　
	　
	2×63
	

	7
	110kV高鼎变
	新建
	　
	1×63
	　
	1×63
	　
	　
	2×63
	　

	8
	110kV绰墩变
	新建
	　
	1×63
	　
	1×63
	　
	　
	2×63
	　

	9
	110kV青阳变
	新建
	　
	1×63
	　
	1×63
	　
	　
	2×63
	　

	10
	110kV南湾变
	扩建
	　
	1×63
	　
	　
	　
	　
	2×63
	　

	11
	110kV江丰变
	扩建
	　
	1×63
	　
	　
	　
	　
	2×63
	　

	12
	110kV黄山变
	新建
	　
	1×63
	　
	1×63
	　
	　
	2×63
	　

	13
	110kV翠微变
	新建
	　
	1×63
	　
	1×63
	　
	　
	2×63
	　

	14
	110kV锦溪变
	扩建
	　
	　
	1×50
	　
	　
	　
	2×50
	　

	15
	110kV泗桥变
	扩建
	　
	　
	1×80
	　
	　
	　
	2×80
	主变更换

	16
	110kV曦园变
	扩建
	　
	　
	1×80
	　
	　
	　
	2×80
	主变更换

	17
	110kV学院变
	扩建
	　
	　
	1×50
	　
	　
	　
	2×50
	　

	18
	110kV环湖变
	扩建
	　
	　
	1×50
	　
	　
	　
	2×50
	主变更换

	19
	110kV百灵变
	扩建
	　
	　
	1×63
	　
	　
	　
	2×63
	　

	20
	110kV海腾变
	扩建
	　
	　
	1×63
	　
	　
	　
	2×63
	　

	21
	110kV金城变
	扩建
	　
	　
	1×50
	　
	　
	　
	100+50
	　

	22
	110kV共青变
	扩建
	　
	　
	1×50
	　
	　
	　
	40+50
	主变更换

	23
	110kV集善变
	扩建
	　
	　
	1×50
	　
	　
	　
	40+50
	主变租赁

	24
	110kV利都变
	扩建
	　
	　
	1×63
	　
	　
	　
	2×63
	主变租赁

	25
	110kV阳澄变
	扩建
	　
	　
	1×63
	　
	　
	　
	2×63
	主变租赁

	26
	110kV迎宾变
	扩建
	　
	　
	1×50
	　
	　
	　
	80+50
	主变租赁

	27
	110kV虬泽变
	扩建
	　
	　
	1×50
	　
	　
	　
	2×50
	主变租赁

	28
	110kV虹桥变
	扩建
	　
	　
	　
	1×50
	　
	　
	2×50
	主变租赁

	29
	110kV富荣变
	扩建
	　
	　
	　
	1×50
	　
	　
	100+50
	主变租赁

	30
	110kV恒盛变
	新建
	　
	　
	　
	2×50　
	
	　
	2×50
	

	31
	110kV支浦变
	新建
	　
	　
	　
	2×50　
	　
	
	2×50
	

	32
	110kV汉浦变
	新建
	　
	　
	　
	　
	2×50
	　
	2×50
	　

	33
	110kV金融变
	新建
	　
	　
	　
	　
	2×50
	
	2×50
	

	34
	110kV夏桥变
	新建
	　
	　
	　
	　
	　
	2×50
	2×50
	　

	35
	110kV西门变
	新建
	
	
	
	
	
	2×50
	2×50
	


9.4 规划实施措施

电力对城市经济发展、群众生活、社会安定等做出了卓越贡献，但当前电网建设“政策处理难”等问题非常突出，需要市主要领导和电力、城建、国土及镇乡（街道）等相关部门负责人要进一步提高认识，落实责任，正确对待眼前利益与长远利益，不能把电网建设等同于一般基础建设，要把电网建设作为招商引资的重要项目抓好落实，进一步强化电网建设绿色通道的运行效率，在征地等方面给予优惠，营造良好的电网建设环境，确保电网建设顺利进行。

一是电网建设关键要抓落实。拆迁、审批、协调，要落实到部门，落实到专人。为了保证电网建设进度，应简化审批程序。要确定牵头单位，由牵头单位统一协调解决电网具体工程建设中的难题。

二是要进一步创新思路。在建设变电站时，要最大限度的利用资源，做好绿化和配套设施建设。在电缆工程建设中，要采用新材料、新技术做好安全保障工作。

三是正确利用媒体的正面宣传作用，向老百姓做好有关变电站不会产生对人体有害的电磁辐射的宣传。

四是市委市政府开辟电网建设的绿色通道。
第十章  规划结论及政策建议

10.1 基本结论

10.1.1 电网现状概况

昆山市电网目前拥有110kV及以下上网电厂6座，总装机容量147.5MW；拥有1000kV特高压变电站（在建）1座，总规模6×3000MVA；500kV变电站2座，分别为500kV石牌变、500kV玉山变，总容量4250MVA；220kV变电站14座，主变32台，容量合计6720 MVA。110kV公用变电站48座，主变79台，变电总容量4158 MVA；35kV公用变电站15座，主变32台，变电容量为583.5MVA。
2014年昆山市全社会用电量194.35亿kWh，同比增长2.3%，全网最高负荷为3465.2MW，同比增长2.6%。年最大负荷利用小时数为5609小时。

10.1.2 电力需求预测结果

根据预测，2020年昆山市的全社会用电量246亿kWh，“十三五”期间昆山全社会用电量的增长率约为3.72%。全口径最大负荷4660MW,“十三五” 期间昆山全口径最大负荷的增长率约为4.22%。

远期随着昆山经济结构的不断优化、调整，昆山市GDP将达到12000亿元；电力需求增长的速度趋缓，2030年昆山全社会用电量将达到320亿kWh，全社会最大负荷达到6500MW。
10.1.3 高压送电网规划方案

2030年昆山市域内将拥有1000kV变电站1座——苏州特高压站，容量6×3000MVA； 500kV变电站3座，分别为500kV石牌变、500kV玉山变、500kV昆南变，主变9台，500kV变电容量共计8250MVA，届时，东、南、西、北部各有1座500kV变电站，为220kV的接入创造了有利条件。

2030年昆山市内将拥有220kV变电站21座，主变54台，220kV变电容量共计11880MVA；在2014年基础上新建220kV变电站7座，主变14台，扩建220kV变电站8座，主变8台；“十三五”期间，昆山市新建220kV变电站2座（火炬变、光电变），扩建220kV变电站1座，新增主变3台，净增220kV变电容量900MVA。
10.1.4 高压配电网规划方案

2030年昆山市内将拥有220kV变电站21座，主变54台，220kV变电容量共计11880MVA；在2014年高压配电网规模的基础上新建220kV变电站7座，主变14台，扩建220kV变电站8座，主变8台；拥有110kV变电站91座，主变54台，110kV变电容量共计9615MVA；其中新建110kV变电站43座，主变86台，净增110kV变电容量4486MVA；扩建110kV变电站18座，主变18台，净增110kV变电容量971MVA；35kV公用电网拥有35kV变电站8座，变电容量299.5MVA。形成了以110kV变电站构成高压配网主网架的电网结构。

“十三五”期间昆山市共计新建220kV变电站2座，主变3台，净增变电容量720 MVA；扩建220kV变电站1座，主变1台，净增变电容量180 MVA；新建110kV变电站11座，扩建28座，新增主变39台，净增110kV变电容量2264MVA；到2020年共拥有110kV变电站62座，主变126台，总变电容量6715MVA。

10.1.5本次规划方案综合评价

通过实施本次规划方案，昆山市电网目前存在的问题将逐步得到解决，形成能够适应昆山市社会经济发展要求和电源接入需要，布点合理、网架坚强、各级电网匹配、运行调度灵活的现代化电网，为昆山市城市建设、经济社会发展和居民生活水平提高提供坚强的电力保障。
10.2 政策建议

1. 城市电力设施布局规划是城市总体规划的组成部分，应根据城市发展规划，加强城市电网远景饱和负荷的预测和目标网架的规划，将电力专业规划纳入城市发展总体规划。在地区控制性详细规划中，同步编制电力专业规划，扎实推进规划落地。

2. 城市电网发展应该适度超前、加快扩展资源，在建成区应结合远景规划，加快变电站布点，加快网架的建设，为电网可持续发展争取资源。

3. 城市电网的建设标准应与城市的发展水平相协调。变电站、通道的建设要集约化利用城市资源，通过采用大容量输变电设备，提高电网供电能力。设备配置应适当提高标准，采用小型化、运行可靠、技术先进、自动化程度高的设备，提高设备的安全可靠性。

10.3 敏感性分析

1、城市经济发展的不确定性

考虑到影响城市发展的多方面因素及其不确定性，须始终保持城市规划对城市发展和建设的调控作用，统筹人口、资源与环境，实现协调发展。国家及国际形势的变化对昆山经济的影响日益明显，城市规划与发展空间、人为因素及国家宏观调控等的影响不可避免，因此城市发展面临机遇与挑战并存的局面，城市发展有较大的不确定性因素。

由于规划中负荷预测按城市经济正常发展预测及校核数据，实际经济发展的超前或滞后都将造成负荷的偏差，从而规划应滚动修改，才能更有效地知道实际建设工作。 

2、加强与地方政府配合力度

电网建设离不开地方政府及相关单位的大力支持，政策优惠，牵线搭桥为实际工作提供了不少便利。必须加强与地方政府的配合力度，争取地方政府更多的支持。
3、政策处理难度加大，将影响规划的实施

鉴于目前因土地紧张而变电所选址困难的状况，规划变电所应提前选址，提前作土地规划预留，并提前土地性质置换，以不影响变电所建设进度。昆山市现状经济较发达，且发展速度很快。区域内高低压线路众多，老百姓个体经济与地方经济、电力经济将会进一步碰撞，势必今后的政策处理难度越来越大，项目实施难度增加。
因此，在今后的电力建设过程中各部门应统一政策、通力协作，将电网建设项目纳入城市重点工程项目建设的统一管理范畴。对电力建设中存在的政策处理，政府各部门须大力支持电力部门的工作，加强宣传力度，努力营造人人关心电网建设、人人支持电网建设的社会环境。









第  31  页


Chart3



第一产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	11	11	11.25	16.68	17.850000000000001	19.399999999999999	22.17	24.46	26.94	28.647000000000002	第二产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	499	632	762.15	974.5	1137.1500000000001	1345.86	1510.06	1631.25	1691.09	1890.7019999999998	第三产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	220	289	378.4	509.08	595.08000000000004	735.02	900.02	1069.6099999999999	1202.05	1263.6510000000001	

Sheet1

						单位		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

		GDP（当年价）				亿元		201		231		314		430		570		730		932		1152		1500		1750

		增长率				％				14.9		36.2		36.9		32.4		28.1		27.7		23.6		30.3		16.6

		GDP（05年价）				亿元		229.4		264		359.3		472.5		588.3		730		911.8		1098.7		1263.5		1453

		增长率				％		15.6		15.1		36.1		31.5		24.5		24.1		24.9		20.5		15		15.9

		第一产业		当年价		亿元		11		12		12		10		10		11		11		11		12		13

				增长率		％		6.7		1.9		3.5		-6.7		-4.8		4.1		0.1		6.8		2.2		5

		第二产业		当年价		亿元		119		139		206		291		389		499		632		762		979		1138

				增长率		％		17.1		17.4		40.3		33.7		25		24.6		25.2		18		14.1		16

		第三产业		当年价		亿元		70		81		97		129		171		220		289		378		509		612

				增长率		％		13.9		13.3		21.9		31.3		25.9		24.2		25.4		26.9		17.2		20

		区域常住人口		人口数		万人		59		60		61		69		80		93		102		114		124		136

				增长率		％		0.97		0.96		1.1		13.46		16.26		16.02		9.55		12.08		8.83		9.68

		人均GDP		当年价		元/人		33800		38400		52100		62500		71200		78600		91600		101000		120882		128676

				增长率		％		12.8		13.6		35.7		20		13.9		10.4		16.5		10.3		19.7		6.4



				11		12		12		10		10		11		11		11		12		13

				119		139		206		291		389		499		632		762		979		1138

				70		81		97		129		171		220		289		378		509		612

				200		232		315		430		570		730		932		1151		1500		1763

														730		932		1152		1500		1750

				730

				932

				1152

				1500

				1750

				2100

				2432

				2725

				2920

				3183







gdp

				总值		第一产业		第二产业		第三产业		人口		人均GDP

		2005年		730		11		499		220		93		7.8

		2006年		932		11		632		289		102		9.1

		2007年		1152		11		762		378		114		10.1

		2008年		1500		17		975		509		124		12.1

		2009年		1750		18		1137		595		136		12.9

		2010年		2100		19		1346		735

		2011年		2432		22		1510		900

		2012年		2725		24		1631		1070

		2013年		2920		27		1691		1202		164		17.8

		2014年		3183		29		1891		1264		167		19.1

				昆山市GDP当年价（单位：亿元）

		2005年		730

		2006年		932

		2007年		1152

		2008年		1500

		2009年		1750

		2010年		2100

		2011年		2432

		2012年		2725

		2013年		2920

		2014年		3183



				第一产业		第二产业		第三产业

		2005年		11		499		220

		2006年		11		632		289

		2007年		11.25		762.15		378.4		1151.8		1.0%		66.2%		32.9%

		2008年		16.68		974.5		509.08		1500.26		1.1%		65.0%		33.9%

		2009年		17.85		1137.15		595.08		1750.08		1.0%		65.0%		34.0%

		2010年		19.4		1345.86		735.02		2100.28		0.9%		64.1%		35.0%

		2011年		22.17		1510.06		900.02		2432.25		0.9%		62.1%		37.0%

		2012年		24.46		1631.25		1069.61		2725.32		0.9%		59.9%		39.2%

		2013年		26.94		1691.09		1202.05		2920.08		0.9%		57.9%		41.2%

		2014年		28.647		1890.702		1263.651		3183		0.9%		59.4%		39.7%





				2007年		2008年		2009年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		第一产业		11.25		16.68		17.85		19.4		22.17		24.46		26.94		28.647

						0.4826666667		0.0701438849		0.0868347339		0.1427835052		0.1032927379		0.1013900245		0.063363029

		第二产业		762.15		974.5		1137.15		1345.86		1510.06		1631.25		1691.09		1890.702

						0.2786196943		0.1669061057		0.1835377918		0.1220037745		0.0802550892		0.0366835249		0.1180374788		0.9860434593		0.1408633513

		第三产业		378.4		509.08		595.08		735.02		900.02		1069.61		1202.05		1263.651

						0.3453488372		0.1689321914		0.2351616589		0.2244836875		0.188429146		0.1238208319		0.0512466204		1.3374229733		0.1910604248

				1151.8		1500.26		1750.08		2100.28		2432.25		2725.32		2920.08		3183

						0.3025351624		0.1665178036		0.2001051381		0.1580598777		0.1204933703		0.0714631676		0.0900386291

				2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		GDP增长率		28%		28%		24%		30%		17%		20%		16%		12%		7%		9%

		一产增长率		4%		1%		7%		48%		7%		9%		14%		10%		10%		6%

		二产增长率		25%		25%		18%		28%		17%		18%		12%		8%		4%		12%

		三产增长率		24%		25%		27%		35%		17%		24%		22%		19%		12%		5%



昆山市GDP当年价（单位：亿元）	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	730	932	1151.8	1500.26	1750.08	2100.2800000000002	2432.25	2725.32	2920.08	3183	GDP增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.28000000000000003	0.27700000000000002	0.23599999999999999	0.3025351623545755	0.16651780358071264	0.20010513805083213	0.15805987773058819	0.12049337033610862	7.1463167628021573E-2	9.0038629078655411E-2	一产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	4.1000000000000002E-2	0.01	6.8000000000000005E-2	0.48266666666666663	7.0143884892086436E-2	8.6834733893557253E-2	0.14278350515463933	0.1032927379341452	0.10139002452984466	6.3363028953229428E-2	二产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.246	0.252	0.18	0.27861969428590178	0.1669061056952284	0.18353779184804098	0.12200377453821352	8.0255089201753615E-2	3.6683524904214511E-2	0.11803747878587176	三产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.24199999999999999	0.254	0.26900000000000002	0.34534883720930237	0.16893219140410162	0.23516165893661345	0.22448368751870698	0.18842914601897726	0.12382083189199808	5.1246620356890406E-2	第一产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	11	11	11.25	16.68	17.850000000000001	19.399999999999999	22.17	24.46	26.94	28.647000000000002	第二产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	499	632	762.15	974.5	1137.1500000000001	1345.86	1510.06	1631.25	1691.09	1890.7019999999998	第三产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	220	289	378.4	509.08	595.08000000000004	735.02	900.02	1069.6099999999999	1202.05	1263.6510000000001	

电厂

				电厂名称		电厂类型		并网电压等级(kV)		装机容量(MW)		年发电量		发电利用小时数(小时)		厂用电率（%）		统调

		序号										(亿kWh)						（是/否）

		1		昆山鑫源热电公司		煤电		110		50		4.4		7300		4.63		是

		2		昆山瀛浦热电公司		煤电		110		30		1.3		4253		4.46		是

		3		昆山锦港化工有限公司		煤电		35		24		0.56		2083		3.56		否

		4		昆山鹿城垃圾发电有限公司		资源综合利用		35/20		30		2.67		6850		19.8		是

		5		昆山新昆热电公司		煤电		10		7.5		0.09		1067		3.4		是

		6		昆山千灯热电公司		煤电		10		6		0.01		133		3.16		是

				合计		--		--		147.5		9.03		--		4.63		--





500220

		序号		电压等级		名称		变比		容量构成

		1		500kV		石牌变		500/220/35		3×750		2250

		2				玉山变		500/220/35		2×1000				负荷（MW）		负载率

		1		220kV		昆山变		220/110/35		2×240		480						2

		2				鹿城变		220/110/35		3×180		540						3

		3				亭林变		220/110/35		3×180		540						3

		4				秦峰变		220/110/35		3×180		540						3

		5				前进变		220/110/35		3×180		540						3

		6				张浦变		220/110/35		2×180		360						2

		7				花桥变		220/110/35		2×180		360						2

		8				吴淞变		220/110/35		2×240		480						2

		9				蓬朗变		220/110/35		2×240		480						2

		10				巴城变		220/110/35		2×240		480						2

		11				周市变		220/110/10		2×240		480						2

		12				炎武变		220/110/10		2×240		480						2

		13				玉峰变		220/110/35		2×240		480						2

		14				樱花变		220/110/20		2×240		480						2

												6720





110

		1		百灵变		百灵		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		2		柏庐变		柏庐		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		3		曹安变		曹安		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		4		晨丰变		晨丰		110kV		昆山县		昆山高新区

		5		城中变		城中		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		6		大市变		大市		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		7		大同变		大同		110kV		昆山县		昆山高新区

		8		淀东变		淀东		110kV		昆山县		昆山淀山湖镇

		9		杜桥变		杜桥		110kV		昆山县		昆山高新区

		10		富康变		富康		110kV		昆山县		昆山高新区

		11		富荣变		富荣		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		12		高勇变		高勇		110kV		昆山县		昆山周庄镇

		13		公桥变		公桥		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		14		共青变		共青		110kV		昆山县		昆山高新区

		15		古南变		古南		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		16		海腾变		海腾		110kV		昆山县		昆山周市镇

		17		合丰变		合丰		110kV		昆山县		昆山陆家镇

		18		虹桥变		虹桥		110kV		昆山县		昆山高新区

		19		环湖变		环湖		110kV		昆山县		昆山巴城镇

		20		集善变		集善		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		21		江丰变		江丰		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		22		金城变		金城		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		23		金沙变		金沙		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		24		锦溪变		锦溪		110kV		昆山县		昆山锦溪镇

		25		昆阳变		昆阳		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		26		立基变		立基		110kV		昆山县		昆山巴城镇

		27		利都变		利都		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		28		陆杨变		陆杨		110kV		昆山县		昆山周市镇

		29		南浜变		南浜		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		30		南港变		南港		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		31		南湾变		南湾		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		32		平庄变		平庄		110kV		昆山县		昆山周市镇

		33		虬泽变		虬泽		110kV		昆山县		昆山锦溪镇

		34		邵泾变		邵泾		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		35		胜利变		胜利		110kV		昆山县		昆山高新区

		36		泗桥变		泗桥		110kV		昆山县		昆山陆家镇

		37		天福变		天福		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		38		铁南变		铁南		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		39		西横变		西横		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		40		曦园变		曦园		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		41		萧林变		萧林		110kV		昆山县		昆山高新区

		42		新镇变		新镇		110kV		昆山县		昆山周市镇

		43		学院变		学院		110kV		昆山县		昆山高新区

		44		秧浦变		秧浦		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		45		阳澄变		阳澄		110kV		昆山县		昆山巴城镇

		46		银杏变		银杏		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		47		迎宾变		迎宾		110kV		昆山县		昆山周市镇

		48		岳浦变		岳浦		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		49		震川变		震川		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区





35

		1		巴镇变		巴镇		35kV		昆山巴城镇

		2		兵希变		兵希		35kV		昆山经济技术开发区

		3		城北变		城北		35kV		昆山高新区

		4		城西变		城西		35kV		昆山高新区

		5		东门变		东门		35kV		昆山高新区

		6		花园变		花园		35kV		昆山张浦镇

		7		陆家变		陆家		35kV		昆山陆家镇

		8		蓬镇变		蓬镇		35kV		昆山经济技术开发区

		9		千灯变		千灯		35kV		昆山千灯镇

		10		石浦变		石浦		35kV		昆山千灯镇

		11		石镇变		石镇		35kV		昆山巴城镇

		12		顺杨变		顺杨		35kV		花桥经济开发区

		13		杨湘变		杨湘		35kV		昆山淀山湖镇

		14		正仪变		正仪		35kV		昆山高新区

		15		周庄变		周庄		35kV		昆山周庄镇





电量

		年份		全社会最大用电负荷（MW）		全社会用电量（亿kWh）		三产及居民用电量（亿kWh）								人均用电量（kWh/人）		人均生活用电量（kWh/人）		农村居民人均生活用电量（kWh/人）

								一产		二产		三产		居民								人口

		2005		1374.4		79.8771		0.4348		69.7576		4.8783		4.8064		8600		517		269		9.2880348837

		2010		2797.6		161.9135		0.421		136.2018		12.8302		12.4605		11733		903		488		13.7998380636

		2011		3050.6		174.6314		0.4196		132.0615		14.1534		12.7601		11489		839		451		15.1998781443

		2012		3155.2		181.9148		0.5103		148.4318		17.6446		15.3281		11025		929		443		16.5002086168

		2013		3377.4		190.0279		0.5546		152.91		19.2999		17.2634		11590		1053		489		16.3958498706

		2014		3465.2		194.3532		0.5768		153.692		20.2231		17.8955		12130		1143		497		16.0225226711



		分类		2005		2010		2011		2012		2013		2014

		GDP(亿元)

		总人口(万人)		9.29		13.80		15.20		16.50		16.40		16.02

		全社会用电量		79.8771		161.9135		174.6314		181.9148		190.0279		194.3532

		第一产业用电量		0.4348		0.421		0.4196		0.5103		0.5546		0.5768

		第二产业用电量		69.7576		136.2018		132.0615		148.4318		152.91		153.692

		第三产业用电量		4.8783		12.8302		14.1534		17.6446		19.2999		20.2231

		居民生活用电量		4.8064		12.4605		12.7601		15.3281		17.2634		17.8955

		全网最高负荷		1374.4		2797.6		3050.6		3155.2		3377.4		3465.2

		人均全社会用电量		8600		11733		11489		11025		11590		12130

		人均居民生活用电量		517		903		839		929		1053		1143

		最大负荷利用小时数



										城网负荷增长情况		较慢增长		中等增长		较快增长

										年负荷平均增长率（建议值）		小于7%		7—12%		大于12%

										500kV及以上		1.5—1.8		1.6—1.9		1.7—2.0

										220—330kV		1.6—1.9		1.7—2.0		1.8—2.1

										35—110kV		1.8—2.0		1.9—2.1		2.0—2.2





负荷

		7		0.0271

		8		0.0026

		9		0.0024

		10		0.0023

		11		0.0063

		12		0.0032

		13		0.0057

		14		0.0041

		15		0.0068

		16		0.0066

		17		0.0327

		18		0.006

		19		0.0242

		20		0.0068

		21		0.0083

		22		0.0056

		23		0.0215

		24		0.0055

		25		0.0154

		谐波电压总含量UH（%）		0.102

		电压总谐波畸变率（%）		0.291







500电力电量平衡





220电力电量平衡



		序		变电站		所址		建设情况		容量规模（万kVA）

		号		名称		位置				近期（2012）		远期（2020）		最终规模						现状		2020年		2030年		远景

		1		220kV				已建，近期增加3＃主变，		48		48		54				昆山变		2×240		2×240		2×240		2×240

								远景主变增容		（2×15+18）		（2×15+18）		（3×18）				鹿城变		3×180		3×180		3×180		3×180

		2		220kV				近期新建2台主变，远期		36		72		72				亭林变		3×180		3×180		3×180		3×180

								增容并扩建3＃主变		（2×18）		（3×24）		（3×24）				秦峰变		3×180		3×180		3×180		3×180

		3		220kV				近期新建1台主变，		24（1×24）		48		48				前进变		3×180		3×180		3×180		3×180

								远期扩建2＃主变				（2×24）		（2×24）				张浦变		2×180		3×180		3×180		3×180

		4		220kV				远期新建两台主变				48（2×24）		48（2×24）				花桥变		2×180		2×180		2×180		2×180

																		吴淞变		2×240		2×240		2×240		2×240

		合计								108		216		222				蓬朗变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		巴城变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		周市变		2×240		3×240		3×240		3×240

																		炎武变		2×240		3×240		3×240		3×240

																		玉峰变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		樱花变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		商务变				2×240		2×240		3×240

																		火炬变				2×240		2×240		3×240





110电力电量平衡






Chart1



GDP单耗	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	109.42068493150684	77.101666666666659	71.805674342105277	66.757724770642213	65.078047945205469	61.059754948162109	一产单耗	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	39.527272727272731	21.701030927835053	18.926477221470453	20.86263286999182	20.586488492947286	17.453834607463257	二产单耗	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	139.79478957915831	101.20057063884802	87.454472007734793	90.992674329501924	90.420971089652227	83.778406115823657	三产单耗（单位：kWh/千元）	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	22.174090909090911	17.455579440015239	15.725650541099087	16.49629304138892	16.055821305270165	15.708451146716936	

Sheet1

						单位		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

		GDP（当年价）				亿元		201		231		314		430		570		730		932		1152		1500		1750

		增长率				％				14.9		36.2		36.9		32.4		28.1		27.7		23.6		30.3		16.6

		GDP（05年价）				亿元		229.4		264		359.3		472.5		588.3		730		911.8		1098.7		1263.5		1453

		增长率				％		15.6		15.1		36.1		31.5		24.5		24.1		24.9		20.5		15		15.9

		第一产业		当年价		亿元		11		12		12		10		10		11		11		11		12		13

				增长率		％		6.7		1.9		3.5		-6.7		-4.8		4.1		0.1		6.8		2.2		5

		第二产业		当年价		亿元		119		139		206		291		389		499		632		762		979		1138

				增长率		％		17.1		17.4		40.3		33.7		25		24.6		25.2		18		14.1		16

		第三产业		当年价		亿元		70		81		97		129		171		220		289		378		509		612

				增长率		％		13.9		13.3		21.9		31.3		25.9		24.2		25.4		26.9		17.2		20

		区域常住人口		人口数		万人		59		60		61		69		80		93		102		114		124		136

				增长率		％		0.97		0.96		1.1		13.46		16.26		16.02		9.55		12.08		8.83		9.68

		人均GDP		当年价		元/人		33800		38400		52100		62500		71200		78600		91600		101000		120882		128676

				增长率		％		12.8		13.6		35.7		20		13.9		10.4		16.5		10.3		19.7		6.4



				11		12		12		10		10		11		11		11		12		13

				119		139		206		291		389		499		632		762		979		1138

				70		81		97		129		171		220		289		378		509		612

				200		232		315		430		570		730		932		1151		1500		1763

														730		932		1152		1500		1750

				730

				932

				1152

				1500

				1750

				2100

				2432

				2725

				2920

				3183







gdp

				总值		第一产业		第二产业		第三产业		人口		人均GDP

		2005年		730		11		499		220		93		7.8

		2006年		932		11		632		289		102		9.1

		2007年		1152		11		762		378		114		10.1

		2008年		1500		17		975		509		124		12.1

		2009年		1750		18		1137		595		136		12.9

		2010年		2100		19		1346		735

		2011年		2432		22		1510		900

		2012年		2725		24		1631		1070

		2013年		2920		27		1691		1202		164		17.8

		2014年		3183		29		1891		1264		167		19.1

				昆山市GDP当年价（单位：亿元）

		2005年		730

		2006年		932

		2007年		1152

		2008年		1500

		2009年		1750

		2010年		2100

		2011年		2432

		2012年		2725

		2013年		2920

		2014年		3183



				第一产业		第二产业		第三产业

		2005年		11		499		220		730		1.5%		68.4%		30.1%

		2006年		11		632		289		932		1.2%		67.8%		31.0%

		2007年		11.25		762.15		378.4		1151.8		1.0%		66.2%		32.9%

		2008年		16.68		974.5		509.08		1500.26		1.1%		65.0%		33.9%

		2009年		17.85		1137.15		595.08		1750.08		1.0%		65.0%		34.0%

		2010年		19.4		1345.86		735.02		2100.28		0.9%		64.1%		35.0%

		2011年		22.17		1510.06		900.02		2432.25		0.9%		62.1%		37.0%

		2012年		24.46		1631.25		1069.61		2725.32		0.9%		59.9%		39.2%

		2013年		26.94		1691.09		1202.05		2920.08		0.9%		57.9%		41.2%

		2014年		28.647		1890.702		1263.651		3183		0.9%		59.4%		39.7%





				2007年		2008年		2009年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		第一产业		11.25		16.68		17.85		19.4		22.17		24.46		26.94		28.647

						0.4826666667		0.0701438849		0.0868347339		0.1427835052		0.1032927379		0.1013900245		0.063363029

		第二产业		762.15		974.5		1137.15		1345.86		1510.06		1631.25		1691.09		1890.702

						0.2786196943		0.1669061057		0.1835377918		0.1220037745		0.0802550892		0.0366835249		0.1180374788		0.9860434593		0.1408633513

		第三产业		378.4		509.08		595.08		735.02		900.02		1069.61		1202.05		1263.651

						0.3453488372		0.1689321914		0.2351616589		0.2244836875		0.188429146		0.1238208319		0.0512466204		1.3374229733		0.1910604248

				1151.8		1500.26		1750.08		2100.28		2432.25		2725.32		2920.08		3183

						0.3025351624		0.1665178036		0.2001051381		0.1580598777		0.1204933703		0.0714631676		0.0900386291

				2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		GDP增长率		28%		28%		24%		30%		17%		20%		16%		12%		7%		9%

		一产增长率		4%		1%		7%		48%		7%		9%		14%		10%		10%		6%

		二产增长率		25%		25%		18%		28%		17%		18%		12%		8%		4%		12%

		三产增长率		24%		25%		27%		35%		17%		24%		22%		19%		12%		5%



昆山市GDP当年价（单位：亿元）	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	730	932	1151.8	1500.26	1750.08	2100.2800000000002	2432.25	2725.32	2920.08	3183	GDP增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.28000000000000003	0.27700000000000002	0.23599999999999999	0.3025351623545755	0.16651780358071264	0.20010513805083213	0.15805987773058819	0.12049337033610862	7.1463167628021573E-2	9.0038629078655411E-2	一产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	4.1000000000000002E-2	0.01	6.8000000000000005E-2	0.48266666666666663	7.0143884892086436E-2	8.6834733893557253E-2	0.14278350515463933	0.1032927379341452	0.10139002452984466	6.3363028953229428E-2	二产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.246	0.252	0.18	0.27861969428590178	0.1669061056952284	0.18353779184804098	0.12200377453821352	8.0255089201753615E-2	3.6683524904214511E-2	0.11803747878587176	三产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.24199999999999999	0.254	0.26900000000000002	0.34534883720930237	0.16893219140410162	0.23516165893661345	0.22448368751870698	0.18842914601897726	0.12382083189199808	5.1246620356890406E-2	第一产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	11	11	11.25	16.68	17.850000000000001	19.399999999999999	22.17	24.46	26.94	28.647000000000002	第二产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	499	632	762.15	974.5	1137.1500000000001	1345.86	1510.06	1631.25	1691.09	1890.7019999999998	第三产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	220	289	378.4	509.08	595.08000000000004	735.02	900.02	1069.6099999999999	1202.05	1263.6510000000001	

电厂

				电厂名称		电厂类型		并网电压等级(kV)		装机容量(MW)		年发电量		发电利用小时数(小时)		厂用电率（%）		统调

		序号										(亿kWh)						（是/否）

		1		昆山鑫源热电公司		煤电		110		50		4.4		7300		4.63		是

		2		昆山瀛浦热电公司		煤电		110		30		1.3		4253		4.46		是

		3		昆山锦港化工有限公司		煤电		35		24		0.56		2083		3.56		否

		4		昆山鹿城垃圾发电有限公司		资源综合利用		35/20		30		2.67		6850		19.8		是

		5		昆山新昆热电公司		煤电		10		7.5		0.09		1067		3.4		是

		6		昆山千灯热电公司		煤电		10		6		0.01		133		3.16		是

				合计		--		--		147.5		9.03		--		4.63		--





500220

		序号		电压等级		名称		变比		容量构成

		1		500kV		石牌变		500/220/35		3×750		2250

		2				玉山变		500/220/35		2×1000				负荷（MW）		负载率

		1		220kV		昆山变		220/110/35		2×240		480						2

		2				鹿城变		220/110/35		3×180		540						3

		3				亭林变		220/110/35		3×180		540						3

		4				秦峰变		220/110/35		3×180		540						3

		5				前进变		220/110/35		3×180		540						3

		6				张浦变		220/110/35		2×180		360						2

		7				花桥变		220/110/35		2×180		360						2

		8				吴淞变		220/110/35		2×240		480						2

		9				蓬朗变		220/110/35		2×240		480						2

		10				巴城变		220/110/35		2×240		480						2

		11				周市变		220/110/10		2×240		480						2

		12				炎武变		220/110/10		2×240		480						2

		13				玉峰变		220/110/35		2×240		480						2

		14				樱花变		220/110/20		2×240		480						2

												6720





110

		1		百灵变		百灵		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		2		柏庐变		柏庐		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		3		曹安变		曹安		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		4		晨丰变		晨丰		110kV		昆山县		昆山高新区

		5		城中变		城中		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		6		大市变		大市		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		7		大同变		大同		110kV		昆山县		昆山高新区

		8		淀东变		淀东		110kV		昆山县		昆山淀山湖镇

		9		杜桥变		杜桥		110kV		昆山县		昆山高新区

		10		富康变		富康		110kV		昆山县		昆山高新区

		11		富荣变		富荣		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		12		高勇变		高勇		110kV		昆山县		昆山周庄镇

		13		公桥变		公桥		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		14		共青变		共青		110kV		昆山县		昆山高新区

		15		古南变		古南		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		16		海腾变		海腾		110kV		昆山县		昆山周市镇

		17		合丰变		合丰		110kV		昆山县		昆山陆家镇

		18		虹桥变		虹桥		110kV		昆山县		昆山高新区

		19		环湖变		环湖		110kV		昆山县		昆山巴城镇

		20		集善变		集善		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		21		江丰变		江丰		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		22		金城变		金城		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		23		金沙变		金沙		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		24		锦溪变		锦溪		110kV		昆山县		昆山锦溪镇

		25		昆阳变		昆阳		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		26		立基变		立基		110kV		昆山县		昆山巴城镇

		27		利都变		利都		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		28		陆杨变		陆杨		110kV		昆山县		昆山周市镇

		29		南浜变		南浜		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		30		南港变		南港		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		31		南湾变		南湾		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		32		平庄变		平庄		110kV		昆山县		昆山周市镇

		33		虬泽变		虬泽		110kV		昆山县		昆山锦溪镇

		34		邵泾变		邵泾		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		35		胜利变		胜利		110kV		昆山县		昆山高新区

		36		泗桥变		泗桥		110kV		昆山县		昆山陆家镇

		37		天福变		天福		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		38		铁南变		铁南		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		39		西横变		西横		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		40		曦园变		曦园		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		41		萧林变		萧林		110kV		昆山县		昆山高新区

		42		新镇变		新镇		110kV		昆山县		昆山周市镇

		43		学院变		学院		110kV		昆山县		昆山高新区

		44		秧浦变		秧浦		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		45		阳澄变		阳澄		110kV		昆山县		昆山巴城镇

		46		银杏变		银杏		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		47		迎宾变		迎宾		110kV		昆山县		昆山周市镇

		48		岳浦变		岳浦		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		49		震川变		震川		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区





35

		1		巴镇变		巴镇		35kV		昆山巴城镇

		2		兵希变		兵希		35kV		昆山经济技术开发区

		3		城北变		城北		35kV		昆山高新区

		4		城西变		城西		35kV		昆山高新区

		5		东门变		东门		35kV		昆山高新区

		6		花园变		花园		35kV		昆山张浦镇

		7		陆家变		陆家		35kV		昆山陆家镇

		8		蓬镇变		蓬镇		35kV		昆山经济技术开发区

		9		千灯变		千灯		35kV		昆山千灯镇

		10		石浦变		石浦		35kV		昆山千灯镇

		11		石镇变		石镇		35kV		昆山巴城镇

		12		顺杨变		顺杨		35kV		花桥经济开发区

		13		杨湘变		杨湘		35kV		昆山淀山湖镇

		14		正仪变		正仪		35kV		昆山高新区

		15		周庄变		周庄		35kV		昆山周庄镇





电耗

		分类		2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		GDP(亿元)		730		2100		2432		2725		2920		3183

		一产		11		19.4		22.17		24.46		26.94		28.647

		二产		499		1345.86		1510.06		1631.25		1691.09		1890.702

		三产		220		735.02		900.02		1069.61		1202.05		1263.651

		全社会用电量		79.8771		161.9135		174.6314		181.9148		190.0279		194.3532		1.1637916168

		第一产业用电量		0.4348		0.421		0.4196		0.5103		0.5546		0.5		0.5

		第二产业用电量		69.7576		136.2018		132.0615		148.4318		152.91		158.4		158.4

		第三产业用电量		4.8783		12.8302		14.1534		17.6446		19.2999		19.85		19.85

				2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年		15.61

		GDP单耗		109.4		77.1		71.8		66.8		65.1		61.1				0.0935

		一产单耗		39.5		21.7		18.9		20.9		20.6		17.5

		二产单耗		139.8		101.2		87.5		91.0		90.4		83.8

		三产单耗（单位：kWh/千元）		22.2		17.5		15.7		16.5		16.1		15.7

				2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		人均全社会用电量		8600		11733		11489		11025		11587		11638

								-2%		-4%		5%		0%		-1%		-0.15%

		人均居民生活用电量（单位：kWh/人）		517		903		839		929		1053		952

								-7%		11%		13%		-10%		7%		1.85%

						2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年

						8600		10036		10800		10632		9721		11733

								0.1669767442		0.0761259466		-0.0155555556		-0.0856847254		0.2069745911		0.348837001		0.0697674002

						517		635		677		752		729		946

								0.2282398453		0.0661417323		0.1107828656		-0.0305851064		0.2976680384		0.6722473752		0.134449475



GDP单耗	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	109.42068493150684	77.101666666666659	71.805674342105277	66.757724770642213	65.078047945205469	61.059754948162109	一产单耗	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	39.527272727272731	21.701030927835053	18.926477221470453	20.86263286999182	20.586488492947286	17.453834607463257	二产单耗	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	139.79478957915831	101.20057063884802	87.454472007734793	90.992674329501924	90.420971089652227	83.778406115823657	三产单耗（单位：kWh/千元）	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	22.174090909090911	17.455579440015239	15.725650541099087	16.49629304138892	16.055821305270165	15.708451146716936	人均全社会用电量	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	8600	11733	11489	11025	11587	11638	人均居民生活用电量（单位：kWh/人）	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	517	903	839	929	1053	952	

电量

		年份		全社会最大用电负荷（MW）		全社会用电量（亿kWh）		三产及居民用电量（亿kWh）								人均用电量（kWh/人）		人均生活用电量（kWh/人）		农村居民人均生活用电量（kWh/人）

								一产		二产		三产		居民								人口

		2005		1374.4		79.8771		0.4348		69.7576		4.8783		4.8064		8600		517		269		9.3

		2010		2797.6		161.9135		0.421		136.2018		12.8302		12.4605		11733		903		488		13.8

		2011		3050.6		174.6314		0.4196		132.0615		14.1534		12.7601		11489		839		451		15.2

		2012		3155.2		181.9148		0.5103		148.4318		17.6446		15.3281		11025		929		443		16.5

		2013		3377.4		190.0279		0.5546		152.91		19.2999		17.2634		11590		1053		489		16.4

		2014		3465.2		194.3532		0.5768		153.692		20.2231		17.8955		12130		1143		497		16.0



		分类		2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		GDP(亿元)		730		2100		2432		2725		2920		3183

		总人口(万人)		93		138		152		165		164		17

		全社会用电量		79.88		161.91		174.63		181.91		190.03		194.35

		第一产业用电量		0.43		0.42		0.42		0.51		0.55		0.58

		第二产业用电量		69.76		136.20		132.06		148.43		152.91		153.69

		第三产业用电量		4.88		12.83		14.15		17.64		19.30		20.22

		居民生活用电量		4.81		12.46		12.76		15.33		17.26		17.90

		全网最高负荷		1374.4		2797.6		3050.6		3155.2		3377.4		3465.2

		人均全社会用电量		8600		11733		11489		11025		11587		116379

		人均居民生活用电量		517		903		839		929		1053		1072

		最大负荷利用小时数		5812		5788		5724		5766		5626		5609



				1



		年份		GDP总值		第一产业		第二产业		第三产业		人口		人均GDP

		2005年		730		11		499		220		93		7.8

		2006年		932		11		632		289		102		9.1

		2007年		1152		11		762		378		114		10.1

		2008年		1500		17		975		509		124		12.1

		2009年		1750		18		1137		595		136		12.9

		2010年		2100		19		1346		735		138		15.2

		2011年		2432		22		1510		900		152		16

		2012年		2725		24		1631		1070		165		16.5

		2013年		2920		27		1691		1202		164		17.8

		2014年		3183		29		1891		1264		167		19.1







负荷

		7		0.0271

		8		0.0026

		9		0.0024

		10		0.0023

		11		0.0063

		12		0.0032

		13		0.0057

		14		0.0041

		15		0.0068

		16		0.0066

		17		0.0327

		18		0.006

		19		0.0242

		20		0.0068

		21		0.0083

		22		0.0056

		23		0.0215

		24		0.0055

		25		0.0154

		谐波电压总含量UH（%）		0.102

		电压总谐波畸变率（%）		0.291







500电力电量平衡





220电力电量平衡



		序		变电站		所址		建设情况		容量规模（万kVA）

		号		名称		位置				近期（2012）		远期（2020）		最终规模						现状		2020年		2030年		远景

		1		220kV				已建，近期增加3＃主变，		48		48		54				昆山变		2×240		2×240		2×240		2×240

								远景主变增容		（2×15+18）		（2×15+18）		（3×18）				鹿城变		3×180		3×180		3×180		3×180

		2		220kV				近期新建2台主变，远期		36		72		72				亭林变		3×180		3×180		3×180		3×180

								增容并扩建3＃主变		（2×18）		（3×24）		（3×24）				秦峰变		3×180		3×180		3×180		3×180

		3		220kV				近期新建1台主变，		24（1×24）		48		48				前进变		3×180		3×180		3×180		3×180

								远期扩建2＃主变				（2×24）		（2×24）				张浦变		2×180		3×180		3×180		3×180

		4		220kV				远期新建两台主变				48（2×24）		48（2×24）				花桥变		2×180		2×180		2×180		2×180

																		吴淞变		2×240		2×240		2×240		2×240

		合计								108		216		222				蓬朗变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		巴城变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		周市变		2×240		3×240		3×240		3×240

																		炎武变		2×240		3×240		3×240		3×240

																		玉峰变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		樱花变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		商务变				2×240		2×240		3×240

																		火炬变				2×240		2×240		3×240





110电力电量平衡





Sheet2

				2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		负荷

		高方案		3466.2		3827.9		4019.8		4242		4423.8		4555.1		4706.6		4837.9		4949

		中方案		3466.2		3790		3980		4200		4380		4510		4660		4790		4900

		低方案		3466.2		3752.1		3940.2		4158		4336.2		4464.9		4613.4		4742.1		4851






Chart3



城乡居民生活用电	农、林、牧、渔业	工业	建筑业	交通运输、仓储和邮政业	信息传输、计算机服务和软件业	商业、住宿和餐饮业	金融、房地产、商务及居民服务业	公共事业及管理组织	156075	5048	1559919	24033	31546	18109	62006	44952	41844	

开发区

		现状220

		1		前进变		3×180

		2		蓬朗变		2×240

		3		鹿城变		3×180

		4		樱花变		2×240

		5		玉峰变



		现状110								现状35

		1		柏庐变						1		兵希变

		2		城中变						2		蓬镇变

		3		金沙变

		4		昆阳变

		5		南浜变

		6		邵泾变

		7		铁南变

		8		曦园变

		9		秧浦变

		10		震川变

		11		百灵变

		12		银杏变

		13		衡山变

		14		青阳变		开工

		15		瓦浦变		在建

		规划

		1		金融变

		2		富春变

		3		秧浦变扩建

		4		南浜变扩建

		5		蓬镇变升压





周市





玉山





Sheet1

		全行业用电分类		1787457				城乡居民生活用电		156075

		一、农、林、牧、渔业		5048				农、林、牧、渔业		5048

		二、工业		1559919				工业		1559919

		　　 轻工业		243493				建筑业		24033

		　　 重工业		1316426				交通运输、仓储和邮政业		31546

		三、建筑业		24033				信息传输、计算机服务和软件业		18109

		四、交通运输、仓储和邮政业		31546				商业、住宿和餐饮业		62006

		五、信息传输、计算机服务和软件业		18109				金融、房地产、商务及居民服务业		44952

		六、商业、住宿和餐饮业		62006				公共事业及管理组织		41844

		七、金融、房地产、商务及居民服务业		44952

		八、公共事业及管理组织		41844



城乡居民生活用电	农、林、牧、渔业	工业	建筑业	交通运输、仓储和邮政业	信息传输、计算机服务和软件业	商业、住宿和餐饮业	金融、房地产、商务及居民服务业	公共事业及管理组织	156075	5048	1559919	24033	31546	18109	62006	44952	41844	


Chart4



最大负荷利用小时数	

2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	5812	5788	5724	5766	5626	5609	







开发区

		现状220

		1		前进变		3×180

		2		蓬朗变		2×240

		3		鹿城变		3×180

		4		樱花变		2×240

		5		玉峰变



		现状110								现状35

		1		柏庐变						1		兵希变

		2		城中变						2		蓬镇变

		3		金沙变

		4		昆阳变

		5		南浜变

		6		邵泾变

		7		铁南变

		8		曦园变

		9		秧浦变

		10		震川变

		11		百灵变

		12		银杏变

		13		衡山变

		14		青阳变		开工

		15		瓦浦变		在建

		规划

		1		金融变

		2		富春变

		3		秧浦变扩建

		4		南浜变扩建

		5		蓬镇变升压





周市





玉山





Sheet1

		全行业用电分类		1787457				城乡居民生活用电		156075

		一、农、林、牧、渔业		5048				农、林、牧、渔业		5048

		二、工业		1559919				工业		1559919

		　　 轻工业		243493				建筑业		24033

		　　 重工业		1316426				交通运输、仓储和邮政业		31546

		三、建筑业		24033				信息传输、计算机服务和软件业		18109

		四、交通运输、仓储和邮政业		31546				商业、住宿和餐饮业		62006

		五、信息传输、计算机服务和软件业		18109				金融、房地产、商务及居民服务业		44952

		六、商业、住宿和餐饮业		62006				公共事业及管理组织		41844

		七、金融、房地产、商务及居民服务业		44952

		八、公共事业及管理组织		41844

				名称		本年累计用电量

				全社会用电总计		1943532		194.35

				A、全行业用电合计		1787457

				　　第一产业		5048		0.5

				　　第二产业		1583952		158.4

				　　第三产业		198457		19.85

				B、城乡居民生活用电合计		156075		15.61







城乡居民生活用电	农、林、牧、渔业	工业	建筑业	交通运输、仓储和邮政业	信息传输、计算机服务和软件业	商业、住宿和餐饮业	金融、房地产、商务及居民服务业	公共事业及管理组织	156075	5048	1559919	24033	31546	18109	62006	44952	41844	

Sheet2

		分产业用电		2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		全社会用电量		79.88		161.91		174.63		181.91		190.03		194.35

		第一产业用电量		0.43		0.42		0.42		0.51		0.55		0.5

		第二产业用电量		69.76		136.2		132.06		148.43		152.91		158.4

		第三产业用电量		4.88		12.83		14.15		17.64		19.3		19.85

		居民生活用电量		4.81		12.46		12.76		15.33		17.26		15.61



				0.5%		0.3%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%

				87.3%		84.1%		75.6%		81.6%		80.5%		81.5%

				6.1%		7.9%		8.1%		9.7%		10.2%		10.2%

				6.0%		7.7%		7.3%		8.4%		9.1%		8.0%





Sheet3

				2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		最大负荷利用小时数		5812		5788		5724		5766		5626		5609

























最大负荷利用小时数	

2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	5812	5788	5724	5766	5626	5609	








Chart2



人均全社会用电量	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	8600	11733	11489	11025	11587	11638	人均居民生活用电量（单位：kWh/人）	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	517	903	839	929	1053	935	

Sheet1

						单位		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

		GDP（当年价）				亿元		201		231		314		430		570		730		932		1152		1500		1750

		增长率				％				14.9		36.2		36.9		32.4		28.1		27.7		23.6		30.3		16.6

		GDP（05年价）				亿元		229.4		264		359.3		472.5		588.3		730		911.8		1098.7		1263.5		1453

		增长率				％		15.6		15.1		36.1		31.5		24.5		24.1		24.9		20.5		15		15.9

		第一产业		当年价		亿元		11		12		12		10		10		11		11		11		12		13

				增长率		％		6.7		1.9		3.5		-6.7		-4.8		4.1		0.1		6.8		2.2		5

		第二产业		当年价		亿元		119		139		206		291		389		499		632		762		979		1138

				增长率		％		17.1		17.4		40.3		33.7		25		24.6		25.2		18		14.1		16

		第三产业		当年价		亿元		70		81		97		129		171		220		289		378		509		612

				增长率		％		13.9		13.3		21.9		31.3		25.9		24.2		25.4		26.9		17.2		20

		区域常住人口		人口数		万人		59		60		61		69		80		93		102		114		124		136

				增长率		％		0.97		0.96		1.1		13.46		16.26		16.02		9.55		12.08		8.83		9.68

		人均GDP		当年价		元/人		33800		38400		52100		62500		71200		78600		91600		101000		120882		128676

				增长率		％		12.8		13.6		35.7		20		13.9		10.4		16.5		10.3		19.7		6.4



				11		12		12		10		10		11		11		11		12		13

				119		139		206		291		389		499		632		762		979		1138

				70		81		97		129		171		220		289		378		509		612

				200		232		315		430		570		730		932		1151		1500		1763

														730		932		1152		1500		1750

				730

				932

				1152

				1500

				1750

				2100

				2432

				2725

				2920

				3183







gdp

				总值		第一产业		第二产业		第三产业		人口		人均GDP

		2005年		730		11		499		220		93		7.8

		2006年		932		11		632		289		102		9.1

		2007年		1152		11		762		378		114		10.1

		2008年		1500		17		975		509		124		12.1

		2009年		1750		18		1137		595		136		12.9

		2010年		2100		19		1346		735

		2011年		2432		22		1510		900

		2012年		2725		24		1631		1070

		2013年		2920		27		1691		1202		164		17.8

		2014年		3183		29		1891		1264		167		19.1

				昆山市GDP当年价（单位：亿元）

		2005年		730

		2006年		932

		2007年		1152

		2008年		1500

		2009年		1750

		2010年		2100

		2011年		2432

		2012年		2725

		2013年		2920

		2014年		3183



				第一产业		第二产业		第三产业

		2005年		11		499		220		730		1.5%		68.4%		30.1%

		2006年		11		632		289		932		1.2%		67.8%		31.0%

		2007年		11.25		762.15		378.4		1151.8		1.0%		66.2%		32.9%

		2008年		16.68		974.5		509.08		1500.26		1.1%		65.0%		33.9%

		2009年		17.85		1137.15		595.08		1750.08		1.0%		65.0%		34.0%

		2010年		19.4		1345.86		735.02		2100.28		0.9%		64.1%		35.0%

		2011年		22.17		1510.06		900.02		2432.25		0.9%		62.1%		37.0%

		2012年		24.46		1631.25		1069.61		2725.32		0.9%		59.9%		39.2%

		2013年		26.94		1691.09		1202.05		2920.08		0.9%		57.9%		41.2%

		2014年		28.647		1890.702		1263.651		3183		0.9%		59.4%		39.7%





				2007年		2008年		2009年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		第一产业		11.25		16.68		17.85		19.4		22.17		24.46		26.94		28.647

						0.4826666667		0.0701438849		0.0868347339		0.1427835052		0.1032927379		0.1013900245		0.063363029

		第二产业		762.15		974.5		1137.15		1345.86		1510.06		1631.25		1691.09		1890.702

						0.2786196943		0.1669061057		0.1835377918		0.1220037745		0.0802550892		0.0366835249		0.1180374788		0.9860434593		0.1408633513

		第三产业		378.4		509.08		595.08		735.02		900.02		1069.61		1202.05		1263.651

						0.3453488372		0.1689321914		0.2351616589		0.2244836875		0.188429146		0.1238208319		0.0512466204		1.3374229733		0.1910604248

				1151.8		1500.26		1750.08		2100.28		2432.25		2725.32		2920.08		3183

						0.3025351624		0.1665178036		0.2001051381		0.1580598777		0.1204933703		0.0714631676		0.0900386291

				2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		GDP增长率		28%		28%		24%		30%		17%		20%		16%		12%		7%		9%

		一产增长率		4%		1%		7%		48%		7%		9%		14%		10%		10%		6%

		二产增长率		25%		25%		18%		28%		17%		18%		12%		8%		4%		12%

		三产增长率		24%		25%		27%		35%		17%		24%		22%		19%		12%		5%



昆山市GDP当年价（单位：亿元）	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	730	932	1151.8	1500.26	1750.08	2100.2800000000002	2432.25	2725.32	2920.08	3183	GDP增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.28000000000000003	0.27700000000000002	0.23599999999999999	0.3025351623545755	0.16651780358071264	0.20010513805083213	0.15805987773058819	0.12049337033610862	7.1463167628021573E-2	9.0038629078655411E-2	一产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	4.1000000000000002E-2	0.01	6.8000000000000005E-2	0.48266666666666663	7.0143884892086436E-2	8.6834733893557253E-2	0.14278350515463933	0.1032927379341452	0.10139002452984466	6.3363028953229428E-2	二产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.246	0.252	0.18	0.27861969428590178	0.1669061056952284	0.18353779184804098	0.12200377453821352	8.0255089201753615E-2	3.6683524904214511E-2	0.11803747878587176	三产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.24199999999999999	0.254	0.26900000000000002	0.34534883720930237	0.16893219140410162	0.23516165893661345	0.22448368751870698	0.18842914601897726	0.12382083189199808	5.1246620356890406E-2	第一产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	11	11	11.25	16.68	17.850000000000001	19.399999999999999	22.17	24.46	26.94	28.647000000000002	第二产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	499	632	762.15	974.5	1137.1500000000001	1345.86	1510.06	1631.25	1691.09	1890.7019999999998	第三产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	220	289	378.4	509.08	595.08000000000004	735.02	900.02	1069.6099999999999	1202.05	1263.6510000000001	

电厂

				电厂名称		电厂类型		并网电压等级(kV)		装机容量(MW)		年发电量		发电利用小时数(小时)		厂用电率（%）		统调

		序号										(亿kWh)						（是/否）

		1		昆山鑫源热电公司		煤电		110		50		4.4		7300		4.63		是

		2		昆山瀛浦热电公司		煤电		110		30		1.3		4253		4.46		是

		3		昆山锦港化工有限公司		煤电		35		24		0.56		2083		3.56		否

		4		昆山鹿城垃圾发电有限公司		资源综合利用		35/20		30		2.67		6850		19.8		是

		5		昆山新昆热电公司		煤电		10		7.5		0.09		1067		3.4		是

		6		昆山千灯热电公司		煤电		10		6		0.01		133		3.16		是

				合计		--		--		147.5		9.03		--		4.63		--





500220

		序号		电压等级		名称		变比		容量构成

		1		500kV		石牌变		500/220/35		3×750		2250

		2				玉山变		500/220/35		2×1000				负荷（MW）		负载率

		1		220kV		昆山变		220/110/35		2×240		480						2

		2				鹿城变		220/110/35		3×180		540						3

		3				亭林变		220/110/35		3×180		540						3

		4				秦峰变		220/110/35		3×180		540						3

		5				前进变		220/110/35		3×180		540						3

		6				张浦变		220/110/35		2×180		360						2

		7				花桥变		220/110/35		2×180		360						2

		8				吴淞变		220/110/35		2×240		480						2

		9				蓬朗变		220/110/35		2×240		480						2

		10				巴城变		220/110/35		2×240		480						2

		11				周市变		220/110/10		2×240		480						2

		12				炎武变		220/110/10		2×240		480						2

		13				玉峰变		220/110/35		2×240		480						2

		14				樱花变		220/110/20		2×240		480						2

												6720





110

		1		百灵变		百灵		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		2		柏庐变		柏庐		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		3		曹安变		曹安		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		4		晨丰变		晨丰		110kV		昆山县		昆山高新区

		5		城中变		城中		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		6		大市变		大市		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		7		大同变		大同		110kV		昆山县		昆山高新区

		8		淀东变		淀东		110kV		昆山县		昆山淀山湖镇

		9		杜桥变		杜桥		110kV		昆山县		昆山高新区

		10		富康变		富康		110kV		昆山县		昆山高新区

		11		富荣变		富荣		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		12		高勇变		高勇		110kV		昆山县		昆山周庄镇

		13		公桥变		公桥		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		14		共青变		共青		110kV		昆山县		昆山高新区

		15		古南变		古南		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		16		海腾变		海腾		110kV		昆山县		昆山周市镇

		17		合丰变		合丰		110kV		昆山县		昆山陆家镇

		18		虹桥变		虹桥		110kV		昆山县		昆山高新区

		19		环湖变		环湖		110kV		昆山县		昆山巴城镇

		20		集善变		集善		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		21		江丰变		江丰		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		22		金城变		金城		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		23		金沙变		金沙		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		24		锦溪变		锦溪		110kV		昆山县		昆山锦溪镇

		25		昆阳变		昆阳		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		26		立基变		立基		110kV		昆山县		昆山巴城镇

		27		利都变		利都		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		28		陆杨变		陆杨		110kV		昆山县		昆山周市镇

		29		南浜变		南浜		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		30		南港变		南港		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		31		南湾变		南湾		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		32		平庄变		平庄		110kV		昆山县		昆山周市镇

		33		虬泽变		虬泽		110kV		昆山县		昆山锦溪镇

		34		邵泾变		邵泾		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		35		胜利变		胜利		110kV		昆山县		昆山高新区

		36		泗桥变		泗桥		110kV		昆山县		昆山陆家镇

		37		天福变		天福		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		38		铁南变		铁南		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		39		西横变		西横		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		40		曦园变		曦园		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		41		萧林变		萧林		110kV		昆山县		昆山高新区

		42		新镇变		新镇		110kV		昆山县		昆山周市镇

		43		学院变		学院		110kV		昆山县		昆山高新区

		44		秧浦变		秧浦		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		45		阳澄变		阳澄		110kV		昆山县		昆山巴城镇

		46		银杏变		银杏		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		47		迎宾变		迎宾		110kV		昆山县		昆山周市镇

		48		岳浦变		岳浦		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		49		震川变		震川		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区





35

		1		巴镇变		巴镇		35kV		昆山巴城镇

		2		兵希变		兵希		35kV		昆山经济技术开发区

		3		城北变		城北		35kV		昆山高新区

		4		城西变		城西		35kV		昆山高新区

		5		东门变		东门		35kV		昆山高新区

		6		花园变		花园		35kV		昆山张浦镇

		7		陆家变		陆家		35kV		昆山陆家镇

		8		蓬镇变		蓬镇		35kV		昆山经济技术开发区

		9		千灯变		千灯		35kV		昆山千灯镇

		10		石浦变		石浦		35kV		昆山千灯镇

		11		石镇变		石镇		35kV		昆山巴城镇

		12		顺杨变		顺杨		35kV		花桥经济开发区

		13		杨湘变		杨湘		35kV		昆山淀山湖镇

		14		正仪变		正仪		35kV		昆山高新区

		15		周庄变		周庄		35kV		昆山周庄镇





电耗

		分类		2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		GDP(亿元)		730		2100		2432		2725		2920		3183

		一产		11		19.4		22.17		24.46		26.94		28.647

		二产		499		1345.86		1510.06		1631.25		1691.09		1890.702

		三产		220		735.02		900.02		1069.61		1202.05		1263.651

		全社会用电量		79.8771		161.9135		174.6314		181.9148		190.0279		194.3532

		第一产业用电量		0.4348		0.421		0.4196		0.5103		0.5546		0.5		0.5

		第二产业用电量		69.7576		136.2018		132.0615		148.4318		152.91		158.4		158.4

		第三产业用电量		4.8783		12.8302		14.1534		17.6446		19.2999		19.85		19.85

				2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年		15.61

		GDP电耗		109.4		77.1		71.8		66.8		65.1		61.1				0.0935

		一产电耗		39.5		21.7		18.9		20.9		20.6		17.5

		二产电耗		139.8		101.2		87.5		91.0		90.4		83.8

		三产电耗（单位：kWh/千元）		22.2		17.5		15.7		16.5		16.1		15.7

				2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		人均全社会用电量		8600		11733		11489		11025		11587		11638

								-2%		-4%		5%		0%		-1%		-0.15%

		人均居民生活用电量（单位：kWh/人）		517		903		839		929		1053		935

								-7%		11%		13%		-11%		6%		1.45%

						2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年

						8600		10036		10800		10632		9721		11733

								0.1669767442		0.0761259466		-0.0155555556		-0.0856847254		0.2069745911		0.348837001		0.0697674002

						517		635		677		752		729		903

								0.2282398453		0.0661417323		0.1107828656		-0.0305851064		0.2386831276		0.6132624643		0.1226524929



GDP电耗	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	109.42068493150684	77.101666666666659	71.805674342105277	66.757724770642213	65.078047945205469	61.059754948162109	一产电耗	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	39.527272727272731	21.701030927835053	18.926477221470453	20.86263286999182	20.586488492947286	17.453834607463257	二产电耗	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	139.79478957915831	101.20057063884802	87.454472007734793	90.992674329501924	90.420971089652227	83.778406115823657	三产电耗（单位：kWh/千元）	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	22.174090909090911	17.455579440015239	15.725650541099087	16.49629304138892	16.055821305270165	15.708451146716936	人均全社会用电量	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	8600	11733	11489	11025	11587	11638	人均居民生活用电量（单位：kWh/人）	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	517	903	839	929	1053	935	

电量

		年份		全社会最大用电负荷（MW）		全社会用电量（亿kWh）		三产及居民用电量（亿kWh）								人均用电量（kWh/人）		人均生活用电量（kWh/人）		农村居民人均生活用电量（kWh/人）

								一产		二产		三产		居民								人口

		2005		1374.4		79.8771		0.4348		69.7576		4.8783		4.8064		8600		517		269		9.3

		2010		2797.6		161.9135		0.421		136.2018		12.8302		12.4605		11733		903		488		13.8

		2011		3050.6		174.6314		0.4196		132.0615		14.1534		12.7601		11489		839		451		15.2

		2012		3155.2		181.9148		0.5103		148.4318		17.6446		15.3281		11025		929		443		16.5

		2013		3377.4		190.0279		0.5546		152.91		19.2999		17.2634		11590		1053		489		16.4

		2014		3465.2		194.3532		0.5768		153.692		20.2231		17.8955		12130		1143		497		16.0



		分类		2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		GDP(亿元)		730		2100		2432		2725		2920		3183

		总人口(万人)		93		138		152		165		164		17

		全社会用电量		79.88		161.91		174.63		181.91		190.03		194.35

		第一产业用电量		0.43		0.42		0.42		0.51		0.55		0.58

		第二产业用电量		69.76		136.20		132.06		148.43		152.91		153.69

		第三产业用电量		4.88		12.83		14.15		17.64		19.30		20.22

		居民生活用电量		4.81		12.46		12.76		15.33		17.26		17.90

		全网最高负荷		1374.4		2797.6		3050.6		3155.2		3377.4		3465.2

		人均全社会用电量		8600		11733		11489		11025		11587		116379

		人均居民生活用电量		517		903		839		929		1053		1072

		最大负荷利用小时数		5812		5788		5724		5766		5626		5609



				1



		年份		GDP总值		第一产业		第二产业		第三产业		人口		人均GDP

		2005年		730		11		499		220		93		7.8

		2006年		932		11		632		289		102		9.1

		2007年		1152		11		762		378		114		10.1

		2008年		1500		17		975		509		124		12.1

		2009年		1750		18		1137		595		136		12.9

		2010年		2100		19		1346		735		138		15.2

		2011年		2432		22		1510		900		152		16

		2012年		2725		24		1631		1070		165		16.5

		2013年		2920		27		1691		1202		164		17.8

		2014年		3183		29		1891		1264		167		19.1







负荷

		7		0.0271

		8		0.0026

		9		0.0024

		10		0.0023

		11		0.0063

		12		0.0032

		13		0.0057

		14		0.0041

		15		0.0068

		16		0.0066

		17		0.0327

		18		0.006

		19		0.0242

		20		0.0068

		21		0.0083

		22		0.0056

		23		0.0215

		24		0.0055

		25		0.0154

		谐波电压总含量UH（%）		0.102

		电压总谐波畸变率（%）		0.291







500电力电量平衡





220电力电量平衡



		序		变电站		所址		建设情况		容量规模（万kVA）

		号		名称		位置				近期（2012）		远期（2020）		最终规模						现状		2020年		2030年		远景

		1		220kV				已建，近期增加3＃主变，		48		48		54				昆山变		2×240		2×240		2×240		2×240

								远景主变增容		（2×15+18）		（2×15+18）		（3×18）				鹿城变		3×180		3×180		3×180		3×180

		2		220kV				近期新建2台主变，远期		36		72		72				亭林变		3×180		3×180		3×180		3×180

								增容并扩建3＃主变		（2×18）		（3×24）		（3×24）				秦峰变		3×180		3×180		3×180		3×180

		3		220kV				近期新建1台主变，		24（1×24）		48		48				前进变		3×180		3×180		3×180		3×180

								远期扩建2＃主变				（2×24）		（2×24）				张浦变		2×180		3×180		3×180		3×180

		4		220kV				远期新建两台主变				48（2×24）		48（2×24）				花桥变		2×180		2×180		2×180		2×180

																		吴淞变		2×240		2×240		2×240		2×240

		合计								108		216		222				蓬朗变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		巴城变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		周市变		2×240		3×240		3×240		3×240

																		炎武变		2×240		3×240		3×240		3×240

																		玉峰变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		樱花变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		商务变				2×240		2×240		3×240

																		火炬变				2×240		2×240		3×240





110电力电量平衡





Sheet2

				2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		负荷

		高方案		3466.2		3827.9		4019.8		4242		4423.8		4555.1		4706.6		4837.9		4949

		中方案		3466.2		3790		3980		4200		4380		4510		4660		4790		4900

		低方案		3466.2		3752.1		3940.2		4158		4336.2		4464.9		4613.4		4742.1		4851






Chart1



GDP增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.28000000000000003	0.27700000000000002	0.23599999999999999	0.3025351623545755	0.16651780358071264	0.20010513805083213	0.15805987773058819	0.12049337033610862	7.1463167628021573E-2	9.0038629078655411E-2	一产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	4.1000000000000002E-2	0.01	6.8000000000000005E-2	0.48266666666666663	7.0143884892086436E-2	8.6834733893557253E-2	0.14278350515463933	0.1032927379341452	0.10139002452984466	6.3363028953229428E-2	二产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.246	0.252	0.18	0.27861969428590178	0.1669061056952284	0.18353779184804098	0.12200377453821352	8.0255089201753615E-2	3.6683524904214511E-2	0.11803747878587176	三产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.24199999999999999	0.254	0.26900000000000002	0.34534883720930237	0.16893219140410162	0.23516165893661345	0.22448368751870698	0.18842914601897726	0.12382083189199808	5.1246620356890406E-2	

Sheet1

						单位		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

		GDP（当年价）				亿元		201		231		314		430		570		730		932		1152		1500		1750

		增长率				％				14.9		36.2		36.9		32.4		28.1		27.7		23.6		30.3		16.6

		GDP（05年价）				亿元		229.4		264		359.3		472.5		588.3		730		911.8		1098.7		1263.5		1453

		增长率				％		15.6		15.1		36.1		31.5		24.5		24.1		24.9		20.5		15		15.9

		第一产业		当年价		亿元		11		12		12		10		10		11		11		11		12		13

				增长率		％		6.7		1.9		3.5		-6.7		-4.8		4.1		0.1		6.8		2.2		5

		第二产业		当年价		亿元		119		139		206		291		389		499		632		762		979		1138

				增长率		％		17.1		17.4		40.3		33.7		25		24.6		25.2		18		14.1		16

		第三产业		当年价		亿元		70		81		97		129		171		220		289		378		509		612

				增长率		％		13.9		13.3		21.9		31.3		25.9		24.2		25.4		26.9		17.2		20

		区域常住人口		人口数		万人		59		60		61		69		80		93		102		114		124		136

				增长率		％		0.97		0.96		1.1		13.46		16.26		16.02		9.55		12.08		8.83		9.68

		人均GDP		当年价		元/人		33800		38400		52100		62500		71200		78600		91600		101000		120882		128676

				增长率		％		12.8		13.6		35.7		20		13.9		10.4		16.5		10.3		19.7		6.4



				11		12		12		10		10		11		11		11		12		13

				119		139		206		291		389		499		632		762		979		1138

				70		81		97		129		171		220		289		378		509		612

				200		232		315		430		570		730		932		1151		1500		1763

														730		932		1152		1500		1750

				730

				932

				1152

				1500

				1750

				2100

				2432

				2725

				2920

				3183







gdp

				总值		第一产业		第二产业		第三产业		人口		人均GDP

		2005年		730		11		499		220		93		7.8

		2006年		932		11		632		289		102		9.1

		2007年		1152		11		762		378		114		10.1

		2008年		1500		17		975		509		124		12.1

		2009年		1750		18		1137		595		136		12.9

		2010年		2100		19		1346		735

		2011年		2432		22		1510		900

		2012年		2725		24		1631		1070

		2013年		2920		27		1691		1202		164		17.8

		2014年		3183		29		1891		1264		167		19.1

				昆山市GDP当年价（单位：亿元）

		2005年		730

		2006年		932

		2007年		1152

		2008年		1500

		2009年		1750

		2010年		2100

		2011年		2432

		2012年		2725

		2013年		2920

		2014年		3183



				第一产业		第二产业		第三产业

		2005年		11		499		220		730		1.5%		68.4%		30.1%

		2006年		11		632		289		932		1.2%		67.8%		31.0%

		2007年		11.25		762.15		378.4		1151.8		1.0%		66.2%		32.9%

		2008年		16.68		974.5		509.08		1500.26		1.1%		65.0%		33.9%

		2009年		17.85		1137.15		595.08		1750.08		1.0%		65.0%		34.0%

		2010年		19.4		1345.86		735.02		2100.28		0.9%		64.1%		35.0%

		2011年		22.17		1510.06		900.02		2432.25		0.9%		62.1%		37.0%

		2012年		24.46		1631.25		1069.61		2725.32		0.9%		59.9%		39.2%

		2013年		26.94		1691.09		1202.05		2920.08		0.9%		57.9%		41.2%

		2014年		28.647		1890.702		1263.651		3183		0.9%		59.4%		39.7%





				2007年		2008年		2009年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		第一产业		11.25		16.68		17.85		19.4		22.17		24.46		26.94		28.647

						0.4826666667		0.0701438849		0.0868347339		0.1427835052		0.1032927379		0.1013900245		0.063363029

		第二产业		762.15		974.5		1137.15		1345.86		1510.06		1631.25		1691.09		1890.702

						0.2786196943		0.1669061057		0.1835377918		0.1220037745		0.0802550892		0.0366835249		0.1180374788		0.9860434593		0.1408633513

		第三产业		378.4		509.08		595.08		735.02		900.02		1069.61		1202.05		1263.651

						0.3453488372		0.1689321914		0.2351616589		0.2244836875		0.188429146		0.1238208319		0.0512466204		1.3374229733		0.1910604248

				1151.8		1500.26		1750.08		2100.28		2432.25		2725.32		2920.08		3183

						0.3025351624		0.1665178036		0.2001051381		0.1580598777		0.1204933703		0.0714631676		0.0900386291

				2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		GDP增长率		28%		28%		24%		30%		17%		20%		16%		12%		7%		9%

		一产增长率		4%		1%		7%		48%		7%		9%		14%		10%		10%		6%

		二产增长率		25%		25%		18%		28%		17%		18%		12%		8%		4%		12%

		三产增长率		24%		25%		27%		35%		17%		24%		22%		19%		12%		5%



昆山市GDP当年价（单位：亿元）	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	730	932	1151.8	1500.26	1750.08	2100.2800000000002	2432.25	2725.32	2920.08	3183	GDP增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.28000000000000003	0.27700000000000002	0.23599999999999999	0.3025351623545755	0.16651780358071264	0.20010513805083213	0.15805987773058819	0.12049337033610862	7.1463167628021573E-2	9.0038629078655411E-2	一产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	4.1000000000000002E-2	0.01	6.8000000000000005E-2	0.48266666666666663	7.0143884892086436E-2	8.6834733893557253E-2	0.14278350515463933	0.1032927379341452	0.10139002452984466	6.3363028953229428E-2	二产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.246	0.252	0.18	0.27861969428590178	0.1669061056952284	0.18353779184804098	0.12200377453821352	8.0255089201753615E-2	3.6683524904214511E-2	0.11803747878587176	三产增长率	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	0.24199999999999999	0.254	0.26900000000000002	0.34534883720930237	0.16893219140410162	0.23516165893661345	0.22448368751870698	0.18842914601897726	0.12382083189199808	5.1246620356890406E-2	第一产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	11	11	11.25	16.68	17.850000000000001	19.399999999999999	22.17	24.46	26.94	28.647000000000002	第二产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	499	632	762.15	974.5	1137.1500000000001	1345.86	1510.06	1631.25	1691.09	1890.7019999999998	第三产业	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	220	289	378.4	509.08	595.08000000000004	735.02	900.02	1069.6099999999999	1202.05	1263.6510000000001	

电厂

				电厂名称		电厂类型		并网电压等级(kV)		装机容量(MW)		年发电量		发电利用小时数(小时)		厂用电率（%）		统调

		序号										(亿kWh)						（是/否）

		1		昆山鑫源热电公司		煤电		110		50		4.4		7300		4.63		是

		2		昆山瀛浦热电公司		煤电		110		30		1.3		4253		4.46		是

		3		昆山锦港化工有限公司		煤电		35		24		0.56		2083		3.56		否

		4		昆山鹿城垃圾发电有限公司		资源综合利用		35/20		30		2.67		6850		19.8		是

		5		昆山新昆热电公司		煤电		10		7.5		0.09		1067		3.4		是

		6		昆山千灯热电公司		煤电		10		6		0.01		133		3.16		是

				合计		--		--		147.5		9.03		--		4.63		--





500220

		序号		电压等级		名称		变比		容量构成

		1		500kV		石牌变		500/220/35		3×750		2250

		2				玉山变		500/220/35		2×1000				负荷（MW）		负载率

		1		220kV		昆山变		220/110/35		2×240		480						2

		2				鹿城变		220/110/35		3×180		540						3

		3				亭林变		220/110/35		3×180		540						3

		4				秦峰变		220/110/35		3×180		540						3

		5				前进变		220/110/35		3×180		540						3

		6				张浦变		220/110/35		2×180		360						2

		7				花桥变		220/110/35		2×180		360						2

		8				吴淞变		220/110/35		2×240		480						2

		9				蓬朗变		220/110/35		2×240		480						2

		10				巴城变		220/110/35		2×240		480						2

		11				周市变		220/110/10		2×240		480						2

		12				炎武变		220/110/10		2×240		480						2

		13				玉峰变		220/110/35		2×240		480						2

		14				樱花变		220/110/20		2×240		480						2

												6720





110

		1		百灵变		百灵		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		2		柏庐变		柏庐		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		3		曹安变		曹安		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		4		晨丰变		晨丰		110kV		昆山县		昆山高新区

		5		城中变		城中		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		6		大市变		大市		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		7		大同变		大同		110kV		昆山县		昆山高新区

		8		淀东变		淀东		110kV		昆山县		昆山淀山湖镇

		9		杜桥变		杜桥		110kV		昆山县		昆山高新区

		10		富康变		富康		110kV		昆山县		昆山高新区

		11		富荣变		富荣		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		12		高勇变		高勇		110kV		昆山县		昆山周庄镇

		13		公桥变		公桥		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		14		共青变		共青		110kV		昆山县		昆山高新区

		15		古南变		古南		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		16		海腾变		海腾		110kV		昆山县		昆山周市镇

		17		合丰变		合丰		110kV		昆山县		昆山陆家镇

		18		虹桥变		虹桥		110kV		昆山县		昆山高新区

		19		环湖变		环湖		110kV		昆山县		昆山巴城镇

		20		集善变		集善		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		21		江丰变		江丰		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		22		金城变		金城		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		23		金沙变		金沙		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		24		锦溪变		锦溪		110kV		昆山县		昆山锦溪镇

		25		昆阳变		昆阳		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		26		立基变		立基		110kV		昆山县		昆山巴城镇

		27		利都变		利都		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		28		陆杨变		陆杨		110kV		昆山县		昆山周市镇

		29		南浜变		南浜		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		30		南港变		南港		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		31		南湾变		南湾		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		32		平庄变		平庄		110kV		昆山县		昆山周市镇

		33		虬泽变		虬泽		110kV		昆山县		昆山锦溪镇

		34		邵泾变		邵泾		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		35		胜利变		胜利		110kV		昆山县		昆山高新区

		36		泗桥变		泗桥		110kV		昆山县		昆山陆家镇

		37		天福变		天福		110kV		昆山县		花桥经济开发区

		38		铁南变		铁南		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		39		西横变		西横		110kV		昆山县		昆山千灯镇

		40		曦园变		曦园		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		41		萧林变		萧林		110kV		昆山县		昆山高新区

		42		新镇变		新镇		110kV		昆山县		昆山周市镇

		43		学院变		学院		110kV		昆山县		昆山高新区

		44		秧浦变		秧浦		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		45		阳澄变		阳澄		110kV		昆山县		昆山巴城镇

		46		银杏变		银杏		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区

		47		迎宾变		迎宾		110kV		昆山县		昆山周市镇

		48		岳浦变		岳浦		110kV		昆山县		昆山张浦镇

		49		震川变		震川		110kV		昆山县		昆山经济技术开发区





35

		1		巴镇变		巴镇		35kV		昆山巴城镇

		2		兵希变		兵希		35kV		昆山经济技术开发区

		3		城北变		城北		35kV		昆山高新区

		4		城西变		城西		35kV		昆山高新区

		5		东门变		东门		35kV		昆山高新区

		6		花园变		花园		35kV		昆山张浦镇

		7		陆家变		陆家		35kV		昆山陆家镇

		8		蓬镇变		蓬镇		35kV		昆山经济技术开发区

		9		千灯变		千灯		35kV		昆山千灯镇

		10		石浦变		石浦		35kV		昆山千灯镇

		11		石镇变		石镇		35kV		昆山巴城镇

		12		顺杨变		顺杨		35kV		花桥经济开发区

		13		杨湘变		杨湘		35kV		昆山淀山湖镇

		14		正仪变		正仪		35kV		昆山高新区

		15		周庄变		周庄		35kV		昆山周庄镇





电耗

		分类		2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		GDP(亿元)		730		2100		2432		2725		2920		3183

		一产		11		19.4		22.17		24.46		26.94		28.647

		二产		499		1345.86		1510.06		1631.25		1691.09		1890.702

		三产		220		735.02		900.02		1069.61		1202.05		1263.651

		全社会用电量		79.8771		161.9135		174.6314		181.9148		190.0279		194.3532		1.1637916168

		第一产业用电量		0.4348		0.421		0.4196		0.5103		0.5546		0.5		0.5

		第二产业用电量		69.7576		136.2018		132.0615		148.4318		152.91		158.4		158.4

		第三产业用电量		4.8783		12.8302		14.1534		17.6446		19.2999		19.85		19.85

				2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年		15.61

		GDP单耗		109.4		77.1		71.8		66.8		65.1		61.1				0.0935

		一产单耗		39.5		21.7		18.9		20.9		20.6		17.5

		二产单耗		139.8		101.2		87.5		91.0		90.4		83.8

		三产单耗（单位：kWh/千元）		22.2		17.5		15.7		16.5		16.1		15.7

				2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		人均全社会用电量		8600		11733		11489		11025		11587		11638

								-2%		-4%		5%		0%		-1%		-0.15%

		人均居民生活用电量（单位：kWh/人）		517		903		839		929		1053		952

								-7%		11%		13%		-10%		7%		1.85%

						2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年

						8600		10036		10800		10632		9721		11733

								0.1669767442		0.0761259466		-0.0155555556		-0.0856847254		0.2069745911		0.348837001		0.0697674002

						517		635		677		752		729		946

								0.2282398453		0.0661417323		0.1107828656		-0.0305851064		0.2976680384		0.6722473752		0.134449475



GDP单耗	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	109.42068493150684	77.101666666666659	71.805674342105277	66.757724770642213	65.078047945205469	61.059754948162109	一产单耗	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	39.527272727272731	21.701030927835053	18.926477221470453	20.86263286999182	20.586488492947286	17.453834607463257	二产单耗	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	139.79478957915831	101.20057063884802	87.454472007734793	90.992674329501924	90.420971089652227	83.778406115823657	三产单耗（单位：kWh/千元）	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	22.174090909090911	17.455579440015239	15.725650541099087	16.49629304138892	16.055821305270165	15.708451146716936	人均全社会用电量	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	8600	11733	11489	11025	11587	11638	人均居民生活用电量（单位：kWh/人）	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	517	903	839	929	1053	952	

电量

		年份		全社会最大用电负荷（MW）		全社会用电量（亿kWh）		三产及居民用电量（亿kWh）								人均用电量（kWh/人）		人均生活用电量（kWh/人）		农村居民人均生活用电量（kWh/人）

								一产		二产		三产		居民								人口

		2005		1374.4		79.8771		0.4348		69.7576		4.8783		4.8064		8600		517		269		9.3

		2010		2797.6		161.9135		0.421		136.2018		12.8302		12.4605		11733		903		488		13.8

		2011		3050.6		174.6314		0.4196		132.0615		14.1534		12.7601		11489		839		451		15.2

		2012		3155.2		181.9148		0.5103		148.4318		17.6446		15.3281		11025		929		443		16.5

		2013		3377.4		190.0279		0.5546		152.91		19.2999		17.2634		11590		1053		489		16.4

		2014		3465.2		194.3532		0.5768		153.692		20.2231		17.8955		12130		1143		497		16.0



		分类		2005年		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年

		GDP(亿元)		730		2100		2432		2725		2920		3183

		总人口(万人)		93		138		152		165		164		17

		全社会用电量		79.88		161.91		174.63		181.91		190.03		194.35

		第一产业用电量		0.43		0.42		0.42		0.51		0.55		0.58

		第二产业用电量		69.76		136.20		132.06		148.43		152.91		153.69

		第三产业用电量		4.88		12.83		14.15		17.64		19.30		20.22

		居民生活用电量		4.81		12.46		12.76		15.33		17.26		17.90

		全网最高负荷		1374.4		2797.6		3050.6		3155.2		3377.4		3465.2

		人均全社会用电量		8600		11733		11489		11025		11587		116379

		人均居民生活用电量		517		903		839		929		1053		1072

		最大负荷利用小时数		5812		5788		5724		5766		5626		5609



				1



		年份		GDP总值		第一产业		第二产业		第三产业		人口		人均GDP

		2005年		730		11		499		220		93		7.8

		2006年		932		11		632		289		102		9.1

		2007年		1152		11		762		378		114		10.1

		2008年		1500		17		975		509		124		12.1

		2009年		1750		18		1137		595		136		12.9

		2010年		2100		19		1346		735		138		15.2

		2011年		2432		22		1510		900		152		16

		2012年		2725		24		1631		1070		165		16.5

		2013年		2920		27		1691		1202		164		17.8

		2014年		3183		29		1891		1264		167		19.1







负荷

		7		0.0271

		8		0.0026

		9		0.0024

		10		0.0023

		11		0.0063

		12		0.0032

		13		0.0057

		14		0.0041

		15		0.0068

		16		0.0066

		17		0.0327

		18		0.006

		19		0.0242

		20		0.0068

		21		0.0083

		22		0.0056

		23		0.0215

		24		0.0055

		25		0.0154

		谐波电压总含量UH（%）		0.102

		电压总谐波畸变率（%）		0.291







500电力电量平衡





220电力电量平衡



		序		变电站		所址		建设情况		容量规模（万kVA）

		号		名称		位置				近期（2012）		远期（2020）		最终规模						现状		2020年		2030年		远景

		1		220kV				已建，近期增加3＃主变，		48		48		54				昆山变		2×240		2×240		2×240		2×240

								远景主变增容		（2×15+18）		（2×15+18）		（3×18）				鹿城变		3×180		3×180		3×180		3×180

		2		220kV				近期新建2台主变，远期		36		72		72				亭林变		3×180		3×180		3×180		3×180

								增容并扩建3＃主变		（2×18）		（3×24）		（3×24）				秦峰变		3×180		3×180		3×180		3×180

		3		220kV				近期新建1台主变，		24（1×24）		48		48				前进变		3×180		3×180		3×180		3×180

								远期扩建2＃主变				（2×24）		（2×24）				张浦变		2×180		3×180		3×180		3×180

		4		220kV				远期新建两台主变				48（2×24）		48（2×24）				花桥变		2×180		2×180		2×180		2×180

																		吴淞变		2×240		2×240		2×240		2×240

		合计								108		216		222				蓬朗变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		巴城变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		周市变		2×240		3×240		3×240		3×240

																		炎武变		2×240		3×240		3×240		3×240

																		玉峰变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		樱花变		2×240		2×240		2×240		2×240

																		商务变				2×240		2×240		3×240

																		火炬变				2×240		2×240		3×240





110电力电量平衡





Sheet2

				2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		负荷

		高方案		3466.2		3827.9		4019.8		4242		4423.8		4555.1		4706.6		4837.9		4949

		中方案		3466.2		3790		3980		4200		4380		4510		4660		4790		4900

		低方案		3466.2		3752.1		3940.2		4158		4336.2		4464.9		4613.4		4742.1		4851






